가. 일반시방서 (16710)

16711 공통 사항

1. 적용 범위

본 시방서는 고궁박물관 국왕 리노베이션 통신설비와 기타 부속시설 전반에 대한 일반적인 기술 기준을 규정하여 본 공사에 적용하며, 공사도급 계약서, 특기 시방서 및 도면에 별도로 표기하지 아니한 사항은 발주자의 요청에 준하여 시공한다.

2. 관련 법규

본 공사는 대한민국 제 법령 및 규정중 다음에 열거하는 관계 법령 및 규정에 위배됨이  없이 시공 하여야 한다.

1) 전기 사업법 동시행령 및 시행규칙

2) 전기 공사업법 동시행령 시행규칙

3) 전기 설비기술 기준령 및 시행규칙

4) IEC : 국제 전기 표준회의 기준

5) 내 선 규 정

6) 한국 공업 규격

7) 전기용품 안전관리법

8) 한국전력공사 전기 공급규정

9) 전기통신 공사업법 및 부속법령

10) 정보통신부령 및 시행규칙

11) 환경보존법 동시행령 및 시행규칙

12) 관계 시,도의 조례

13) 기타 관계 법령

3. 법규의 우선 순위

본 설계도서에 명기된 것중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해          우선 적용하며, 기타는 감독원의 유권해석에 따르고, 공사기간중 법령이 개정될 경우에는         개정될 법령에 따라 시공 하여야 한다. (단 본공사와 관련이 없는 사항은 제외)

1) 관계 제 법령 및 법규

2) 특기 시방서, 자재 시방서

3) 일반 시방서

4) 설계도, 공사비 예산서, 일위대가서

5) 공사도급 계약서의 기술부분 계약조건

4. 용어의 정의

1) 설계  도서 : 설계도서라 함은 도면, 시방서, 공사비 예산서 및 기타 관계서류를 말한다.

2) 감  독  관 : 감독관이라 함은 공사도급 계약서에 명시한 공사 발주자가 본 공사를 위하  여 임명하는 관계직원 및 공사 감리자를 말한다.

3) 현장대리인 : 현장대리인이라 함은 감독원의 승인을 득한자 로서 공사현장 관리와 공사 진행에 관련된 제반 처리를 할수 있는 권한과 능력을 갖춘 시공자 측의 현장 책임자를 말한다.

4) 전기공사시공자 : 전기공사 시공자라 함은 전기 공사업법에 규정된 전기 공사업체를    말한다.

5) 강      전 : 강전이라 함은 전력을 공급하기 위하여 시설하는 전기공사를 말한다.

6) 약전  공사 : 약전공사라 함은 전기통신설비, TV공청설비등 약전류에 관계되는 전기공사  를 말한다.

5. 공사의 진행

시공자는 다음에 열거된 사항에 의해 공사를 시행 하여야 한다.

1) 공사 착공전 공사 계획서를 발주자가 임명한 감독관에게 제출하고 그 진행과정을 예정   공정표에 의한 주기 일정으로 예정 공정 및 출력 인원 등을 현장 대리인이 서면 보고   한다.

2) 공사 현장의 제설비에 필요한 기술자들을 상주케하고 그중 감독관의 승인을 득한자를    현장대리인으로 지정하여 각종 업무와 보안 책임을 담당하게 한다.

3) 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요  한 사항 또는 법령에 위배되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완시공 하여야 한다.

4) 설계도서에 명시된 모든 주요 기자재는 소정 기관의 시험을 필하고 시험성적서 원본을   감독관에게 제출하여야 한다.

5) 모든 자재는 K.S 표시품을 사용하며 K.S 표시품이 없을시는 전기사업법에 의한 형식  승인품 또는 공산품 또는 공산품품질 관리법에 의하여 품질 검사에 합격한 표시품을  사용하되 감독관의 요구에 따라 제작과정 검수를 필하여야 한다.

6) 완제품이 아닌 제작품목의 기,자재는 제작전 아래 열거된 제작도를 3부 제출하여 감독   관의 승인을 얻어 제작하며 감독관의 요구에 따라 제작과정 검수를 필하여야 한다.      가. 계통도, 기능설명도, 결선도

나. 평면도, 입면도, 기기배열도, 상세도

다. 사용 재료 일람표, 재료 성능도, 시험 기기일람표

7) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며, 아래 사항을 포함한다.

가. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

나. 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비

다. 기타 감독원관 지시사항

8) 본 공사수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사등 타 관련 공사의 협의를 요할 경우는   사전에 감독관과 협의하여, 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

9) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

10) 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 할 때에는 감독관의 동의를 얻어야 한다.

11) 시공자는 공사기간중 주간, 월간단위 세부공정 계획서를 소정양식에 의거 작성하여               감독관에게 제출 하여야 한다.

12) 시방서에 별도로 명기되어 있거나 공사의 특수성으로 본 시방서 및 감독관 별도로 지정           하는 공종에 대하여 세부공정표 및 시공계획서를 요구할 시는 별도로 작성 제출한다.

13) 시공자는 관련 인‧허가 관청의 검사시 입회하여 지적사항에 대하여 신속히 시정조치

하여야 한다.

14) 관련 인‧허가 관청의 사용검사 또는 가사용 승인을 득하였을 경우라도 감독관이 시정시            지시한 부분에 대하여 이행되지 아니할 경우 공사 준공으로 인정하지 아니하며 건물을            인도할 수 없다.

15) 사용검사 및 관련 인‧허가 관청의 검사에 합격한 후 시공자는 건물의 분야별 유지관리   지침서를 작성 감독관의 승인을 득한후 건축주의 관리운영팀 입회하에 인수‧인계해야    하며 이때 시운전을 요하는 부분에 대하여는 시공자의 부담으로 이의없이 시행해야     한다.

16) 시공에 있어서 다음 각항에 필요한 비용은 시공자 부담으로 한다.

가. 감독관이 지시하는 사항에 대하여 발생되는 비용

나. 설계도서에 명기되지 않은 사항이라도 공사진행상 당연히 필요한 사항

다. 재료, 기계, 기구등의 시험에 소요되는 비용

라. 계약자의 책임으로 인한 제3자의 손해배상

마. 원가계산에 포함된 일반관리비 및 기타경비 비목 내용중 감독업무 수행시 소요되는  비용

17) 건축주의 사정 또는 계약자의 귀책사유 등으로 불가피하게 공사를 중지해야 할 경우  도급자는 건축주로부터 공사중지문서 접수와 동시에 공사를 중지해야 하며, 공사중지시점 까지의 발생된 비용은 기성금으로 정산함을 원칙으로 하며 시공자는 그에 따른      이의를 제기할 수 없다.

18) 공사중지후 현장철수시 현장내에 설치되어 있는 가설건물 및 시설물 또는 장기간 방치           를 요하는 가설구조물등 감독관이 지정하는 시설물을 건축주에게 인도해야 하며 이에            대한 정산금액은 계약당시 내역서상의 금액을 기준으로 한 잔존가치로써 정산한다.

19) 시공자는 공사가 10%이상 지연될 경우 공사중지 및 감독관의 변경지시에 이의를 제             기할 수 없으며, 5%이상 지연될 경우 사유서를 제출 하여야 한다.

20) 공사준공후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간내에 발생된 하자는 시공자 부담으           로 재시공 또는 보수되어야 하며 이에 신속하게 처리하지 아니할 경우 건축주는 일방적           으로 타업체로 하여금 재시공‧보수 시킬 수 있으며 이에 따른 제반 발생비용은 하자 보           수 보증금에서 공제할수 있다.

21) 준공서류

가. 준공도면의 작성

가) 준공도의 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼를 사용하고, 원도 둘레에는 훼손을  방지 할수있도록 하며 기재하는 문자, 축척 및 범례등은 설계도서에 준한다.

나) 원도의 용지 크기는 설계도면에 준한다.

다) 준공도에는 모든 설계 변경사항을 명확하고 알기 쉽게 기재하여야 한다.

라) 제작 승인도는 준공도로 대체하여도 무방하다.

나. 준공 서류의 제출은 아래 내용과 같이 제출한다.

가) 준공도 원도 1부.(CD Disc)

나) 준공도 청사진 5부.

다) 관청 인허가 서류 1식.

라) 각종 시험기록표 1부.

마) 중요자재 일람표(품명,제작처,형식번호,제반사양 및 수량을 명기) 5부.

바) 준공 사진첩 1식.

22) 기타사항의 적용

본 시방서 이외의 사항은 현장설명서 및 건축공사에 적용된 시설공사 계약일반 및 특수  조건, 시방서, 하도입찰, 특기시방서, 전기공사 협회 발행 공통시방서에 준하여 적용함.

다만, 상기 시방서 내용과 본 시방서 간의 차이점이 있거나 중복되는 경우 본 시방이    우선하나 문제 내용에 대해서는 감독관에게 즉시 통보하여 지시에 따른다.

23) 사후처리(O/M MANUAL 및 교육)

가. 공사 시공자는 모든 주요 장비 및 시스템에 대한 사후관리 요령서를 최소 3부 작성               하여 감독관에 제출하여 승인을 받는다.

나. 교육은 사전교육, 시운전교육, 준공후 운영교육으로 실시하고 시운전교육은 현장 시               운전시, 준공후 운영교육은 준공후 현장에서 실시 하여야 한다.

16712 배관공사

1. 공통 사항

1) 사용 전선관의 재질은 설계도에 의한다.

2) 전선관용 부속품은 K.S 규격에 적합 하여야 한다.

3) 전선관의 부품은 관의 재질과 동등한 품질을 가진 제품을 사용 하여야 한다.

4) 관의 굵기는 전선 피복을 포함한 단면적의 총계가 관내부 단면적의 32% 이하 이어야            한다.

5) 콘크리트 구조물내 매설되는 부분은 콘크리트 복스를 사용하고,기타 장소는 아웃트렛트           복스를 사용하며, 종별은 아래에 의한다.

가. 4각 54mm : 28C 이상 접속회로

나. 4각 54mm : 22C 4본 이하 접속회로 (전열, 전화, 벽체기구)

다. 8각 44mm : 16C 3본 이하 접속회로

6) 관의 굴곡개소에는 1구간 3개소 이하이며, 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만으로 하고 구           간의 최대허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며, 관의 굴곡 반경은 내경의 6배 이상으로            한다.

7) 배관의 1구간이 30M를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 복스를              사용한다.

8) 관경 28C 이상의 굴곡 개소는 노말 밴드를 사용한다.

9) 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고, 설치간격은 1.5M 이내로             한다. 단, 관끝 관상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개           소에 관을 고정한다.

10) 금속관의 지중 매설은 엄금하며, 부득이한 경우에는 방청도료 도포후 100mm 이상 버림           콘크리트로 보호한다.

11) 습기, 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 금지하며, 방습 방수              장치로 보완하여야 한다.

12) 노출 관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고, 입상 또는 입하 할때는 파이프 샤프트             기타 벽면에 따라 부설한다.

13) 풀박스는 원칙적으로 스라브 또는 기타의 구조물에 지지 설치한다.

풀박스의 지지는 250mmx250mm 이하는 2개의 환봉 또는 2조의 BOLT,NUT 300mm x              300mm 이상은 4개의 환봉 또는 4조의 BOLT, NUS로 견고히 지지한다.

14) 관을 지지하는 철물은 스라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

15) 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며, 박스 카바와 마감이           6mm이상 떨어졌을 때는 익스텐션링(EXTENSION RING)을 사용한다.

16) 박스의 불필요한 구멍은 KNOCK - OUT 해서는 안된다.

17) 감독관이 지시하는 박스류에는 접지단자를 붙이며, 점검할 수 없는 장소에 시설해서는            안된다.

18) 관상호간의 접속을 카프링 또는 나사없는 카프링을 사용하고, 결합을 단단히 한다.

19) 관과 박스 또는 분전반, 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을때는 내외면에 록크넛            트를 사용해서 접속부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

20) 철근 콘크리트 내에 전선관이 매입될 경우 스라브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지           않아야 한다.

21) 관로는 설비용 배관(급탕, 가스관등)과 200mm 이상 이격되어야 한다.

22) 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고, 콘크리트 타설시 관끝에 캡등을 사용하여           배관이 막히는 것을 방지하며, 형틀 철거후 입선상황을 신속히 조사하여, 입선시 지장을           받지 않도록 한다.

2. 합성 수지관 공사

1) 내충격성 합성 수지관 및 배관부속은 K.S 규격에 준하고 전기용품 안전관리법에 의한            형식 승인제품으로 신품 이어야 한다.

2) 내충격성 합성수지관 및 배관부 속의 재질은 염화 비닐수지 또는 염화 비닐을 공중합체           로 한것에 내충격성 증진을 취한 재료를 첨가한 제품 이어야 한다.

3) 합성수지 전선관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 배관 부속           과의 접속은 합성수지용 접착제를 사용 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공 하여야           한다.

4) 합성수지 전선관의 구부림부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 태워서는 아니되            며 구부림 부분을 매끈하게 처리 하여야 한다.

5) 관상호 및 관과 박스와의 접속시에 삽입하는 길이를 관 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사           용할 경우는 0.8배)이상으로 하고, 또한 삽입접속으로 견고하게 접속 하여야 한다.

6) 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며, 온도변화에 따라 신축등의 영향을            받는 장소에 부설시에는 감독관의 지시에 따른다.

7) 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트 칠때의 온도차에 의한 신축을 고려해            서 시공한다.

8) 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링 등을 사용해서 시공한다.

9) 합성 수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을            받기 쉬운곳은 피하여야 한다.

10) 합성 수지 전선관에 금속제 박스를 사용할 시 금속제 박스는 접지 하여야 한다.

11) 주단자반에서 맨홀까지는 합성수지관 (HI-PVC) 을 시공한다.

12) 맨홀에서부터 한국통신 맨홀까지 배관은 한국통신과 협의하여 시공한다.

13) 지중 인입이 어려울 경우 한국통신과 협의하여 가공 인입을 옥탑측에 케이블랙을 설치           하여 주단자반에 연결한다.

16713 케이블 트레이 공사

가. 케이블 트레이는 도면에 의해 시공되며, 배관 또는 다른 장비와 피하기 위해 변경이 요망되는 경우에는 사전에 승인을 얻어야 한다.

나. 트레이 지지대는 모든 분기점 및 방향이 바뀌는 부분에 설치되어야 하며, 또한 그외 경우에는 지지대간의 거리가 2.0m를 넘지 않도록 설치한다.

다. 케이블의 기계적 손상을 막기 위해 케이블의 지지정리, 외상보호 및 외관상 필요한 가공을 하여야 한다.

라. 케이블 트레이 및 케이블 지지철물등은 최소두께 2.3mm 이상의 용융 아연 도금한 것을 쓸것이며, 도금이 벗겨진 곳 및 현장 가공된 곳에는 녹막이칠을 하고 감독관이 지정한 도료를 칠해서 시공 하여야 한다.

마. 트레이는 톱이나 기타 유사한 방법으로 절단하여야 하고, 아세틸렌 토치나 유사한 방법에 의한 절단은 허락되지 않는다.

바. 트레이를 고정하기 위한 철재 지지물에는 용접이 허용되나 트레이에는 어떠한 용접도 허용되지 않는다.

사. 케이블 트레이를 서로 접속할 때는 죠인트 프레이트 (Joint Plate) 를 사용하되, 열 팽창에 의한 증축 작용을 감안하여 트레이간의 간격을 3～5㎜이격시키고 Ground Strap을 부착시킨다.

아. 케이블 트레이의 접지는 접지망에서 분기된 접지도체에 압착단자를 사용하여 Ground Strap과 연결 시킨다.

자. 트레이가 벽을 관통할 경우는 벽의 양면에 박스 Connector를 취부하고 트레이를 설치한다.

차. 트레이의 종단 부분에는 End Plate를 취부한다.

카. 트레이의 설치시나 케이블 포설공사시 트레이 위에 올라서서 작업하는 일이 없도록 하여야 한다.

타. 트레이 고정은 Side Rail Clamp를 사용하여 Support Angle에 고정시킨다.

파. 통행로등의 케이블 트레이, Raceway는 바닥면상 최소 1.5m이상 높이로 설치되어 져야 한다.

하. 모든 트레이의 지지는 자중 및 포설된 Cable중량에 25％이상의 중량을 추가하여도 이상이 없을 만큼의 안전도를 가져야 한다.

기. 케이블을 삽입하기 전 모든 트레이, 덕트등은 깨끗이 청소되어야 하며, 삽입중 케이블 절연 피복에 손상을 입힐 염려가 있는 날카로운 부분은 제거 되어야 한다.

니. Grating 밑으로 설치된 Cable Tray에는 Cover를 설치하여야 한다.  또한 노출된 장소에서 바닥을 통과하여 수직 설치되는 Tray에는 수직부분 전체에 Cover를 설치 하여야 한다.

디. 바닥 또는 벽체에 설치되는 Tray는 그 자체를 직접 취부하여서는 안되며 Channel등을 사용하여 취부 하여야 한다.

16714 배선공사

1. 배선은 구내통신설비 기술기준, 전기설비 기술기준 및 내선규정 등을 준수하여 설계도 및 시방     서에 의거 시공 하여야 한다.

2. 전선 케이블 및 코오드등은 특기한 것을 제외하고 K․S 규격품을 사용 하여야 한다.

(단, K․S 표시품이 없을경우 공인기관 (한국전기전자 시험검사소)의 적합 판정을 받은 자재를      사용 하여야 한다.)

3. 케이블을 굴곡할 때에는 피복이 손상되지 않도록 주의를 하여 그 굴곡 반경을 케이블 완성 바     깥지름의 6배 이상으로 한다.

4. 기기와 기구 단자와의 접속은 아래에 의한다.

1) 단자의 접속은 원칙으로 단말측을 우측으로 한다.

2) 단자의 삽입 접속할 때는 와셔를 사용하여 나사를 조인다.

5. 동축케이블 배선은 아래에 의한다.

1) 입선시 케이블이 손상되지 않고 특성임피던스에 나쁜 영향이 가지 않도록 관내청소, 관끝         부분 감기 등을 하여야 한다.

2) 기기수용 상자와 풀박스내의 동축케이블은 곡률반경이 케이블 외경의 6배 이상이어야 한다.

3) 동축케이블은 기기단자에 접속되는 경우를 제외하고 상호 접속 하여서는 안된다.

6. 전선접속에 사용된 테이프, 콘넥타, 단자 및 땜납 등은 규격에 적합하여야 하며 K․S 규격이       없을때는 감독관의 지시에 따른다.

7. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 콘넥타는 K․S 표시품 제품 중 최고품       을 사용한다.

8. 전선의 접속은 단자함 등에서 행하고 점검이 용이하도록 정리 하여야 한다.

16715 배선기구공사

1. 각종 배선기구류는 특별한 것을 제외하고 K․S 규격에 적합한 것으로 한다.

2. 배선기구는 수직으로 보기 좋게 튼튼하게 설치한다.

3. 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습기 또는 물기가 들어갈       우려가 없는 구조의 것을 사용한다.

(단, 감독관의 지시에 따라 설치장소 및 기구의 구조에 적합한 방법으로 설치할 수 있다.)

16717 전관방송설비공사

1. 전관방송설비는 소방법에 의거 화재 등 비상시 인원대피 유도방송 및 일반 공지사항을 전달할     수 있어야 하며, 화재나 긴급사항 발생시 무인 자동으로 비상방송이 가능 하여야 한다.

2. 각 회로별 우선 방송 순위는 비상방송이 일반방송에 대하여 우선한다.

3. 각 층별 및 그룹별 제어기능이 있어야 하며, 방송 전에 시작을 알리는 4음계 전초음 방송이 되     어야 한다.

4. 민방위 훈련 및 긴급상황 발생시 대피유도 방송을 규정에 따라 경계경보 및 공습경보 방송을      할수 있어야 한다.

5. 화재나 비상시 상호연동이 될 수 있도록 시스템을 구성 하여야 한다.

6. 정전으로 인한 비상전원은 30분 이상 BACK UP이 가능하여야 하며, BATTERY는 기기의 부식     및 훼손방지를 위하여 무보수 밀폐형을 사용한다.

7. 각 기기의 구성은 조작자가 사용하기에 편리하도록 구성하여야 하며, 장기간 사용시 피로감이     없도록 하여야 한다.

8. 배관공사는 옥내와 옥외가 연결되는 곳에 풀박스를 사용한다

9.  천장에 매입 설치하는 스피커는 천장내 지지금구 및 목재를 보강하여 스피커의 처짐이 없이       견고하게 부착한다.

10. 천장에 매입되는 스피커 위치는 설계도면에 의한다.

11. 옥외용 스피커는 바람과 비 등에 견디도록 취부하고 취부대를 설치한다.

12. 외부배선과의 접속용 단자, 커넥터, 잭 등을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 또한, 단자는 접속      하는 전선의 굵기 및 전압에 적합한 구조로 외부배선 접촉측은 나사 마감으로 하고, 부호 또      는 명칭에 의한 표시를 실시한다.

13. 배선구멍에는 전선의 피복을 손상하지 않도록 부싱 등을 설치한다. 단, 피복이 손상될 우려가      없는 경우는 예외로 한다.

16719 동작감지 시스템 구축공사

1. 패널 내부에 침입 감시용 동작감지 및 충격감지 센서를 설치하고, 외부로부터 발생하는 침입신호를 방재실에서 확인이 가능하도록 구축하여야 한다.

2. 침입 감지 신호가 발생하면, 방재실에서 이상 확인을 한 후, 발생 사유를 등록하고 신호 발생에 대한 이력관리가 가능한 시스템으로 구축하여야 한다.

3. 시공자는 배선 타설 시, 난연CD관(주름관)을 사용하여, 배선을 외부로부터 보호하여야 한다.

4. 모든 기기는 사용자 편의에 의해 시간대 별 운영(Setting)이 가능하여야 한다.

5. 기기 사양

1) 컨트롤러(Controller)

가. 컨트롤러(Controller)에 연결된 각종 감지기 등을 제어하여야 한다.

나. 관내망(Lan)을 통하여 통합관리 S/W와 통신이 가능하여야 한다.

다. 통합관리 S/W를 통해 원격제어 신호를 수신하여 하위 단말기에 전달, 제어하여야 한다.

라. 통신 이상 감시기능이 있어야 한다.

마. 정전 시 정상작동을 위해, 배터리를 내장하여야 한다.

2) 보조전원장치

가. 정전 시, 무중단 운영을 위해 4A 이상의 배터리를 내장하여야 한다.

나. 정전 시, 2시간 이상 전원을 유지할 수 있어야 한다.

다. 기기 자체적으로 시험기능과 정상동작, 배터리 이상 유무를 판별할 수 있어야 한다.

3) 열선감지기

가. 침입자로 인한 주변의 온도변화를 감지하여 이상신호를 발생하여야 한다.

나. 경비구역에 설치하여 이상신호 발생 시, 컨트롤러에 신호를 송신하여야 한다.

4) 충격감지기

가. 패널 침입 위해 유리 파손 시, 진동 및 소음을 감지하여 이상신호를 발생하여야 한다.

나. 경비구역에 설치하여 이상신호 발생 시, 컨트롤러에 신호를 송신하여야 한다.

6. 계약상대자는 동작감지기 설치 시, 국왕실 내 CCTV카메라를 이전 설치하여야 한다.