시방서

[공사명:별관 전기보수공사]

2016.  06.

국립해양문화재연구소

제 1 장 일반시방서

목      차

1.   일반 사항

2.   감독관

3.   시공 기준

4.   이의

5.   경미한 변경

6.   공정표

7.   관계기관 및 기타 수속

8.   시공도

9.   타공사와의 협의

10.  가설물

11.  기자재

12.  시공검사

13.  시설의 검사, 시험 및 조사

14.  공사현장의 관리

15.  손상의 복구

16.  공사보고

17.  공사기록서 및 준공도의 제출

18.  시설물 운용 및 관리교육

1.   일반 사항

1-1  공사의 범위

본 공사의 범위는 국립해앵문화재연구소 별관 전기보수공사 (이하 본 공사라 칭함)와 관련하여 서류 및 관련도면에 표시된 전력설비공사 및 기타 편의설비공사등 일체의 공사를 범위로 한다.

1-2  적용순서

설계서간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 계약서

2) 계약특수조건 및 일반조건

3) 특별시방서

4) 설계도면

5) 일반시방서 및 표준시방서

6) 산출내역서

7) 승인된 시공도면

8) 관계법령 및 유권해석

9) 감리원의 지시사항

1-3  표준 시방서와 관련법규 및 기준 준용

○ 건설부 제정 전기 표준 시방서

○ 건설부 제정 표준 상세도집 (1) , (2)

○ 전기사업법, 동 시행령 및 규칙 (산업자원부)

○ 전기 설비 기술 기준 내선기준 규정 (산업자원부)

○ 한전 기본공급약관 (한국전력공사)

○ 전기용품 안전관리법

○ 소방법규 및 소방시설의 설치 유지 및 위험물 저장소등 시설의 기준에 관한 규칙

○ K.S 규정 및 한전규격

○ 특수공법, 특수자재인 경우에는 외국의 기술을 준용할 수 있으나 이의 적용 시 관     련 사항을 충분히 검토 협의 후 적용하여야 한다.

○ 기타 본 공사와 관련되는 제법령 및 규칙과 각 부처기관의 각종 행정 지시 등등.

1-4  지급자재의 관리

1) 본 공사용의 지급 자재가 있을 경우 시공자는 감독관 입회 하에 지급자재를 즉시      인수 장소로부터 인수, 보관 및 관리에 책임을 진다.

2) 모든 자재의 운반, 시공 및 취급에 있어 원형 변경, 성능 저하, 파손 및 손(망)실     이 되지 않도록 관리의 철저는 물론 만약의 경우 시공자는 현물 변재 및 배상하여     야 한다.

3) 지급 자재의 포장물 해체 시는 감독관 입회 하에 실시하며 포장물 내에 일체의 각     종 자료는 감독관에게 반납하여야 한다.

1-5  부대임무

본 시방서, 도면 및 설계서 상 명시되지 않은 사항이라도 본 공사 시행 상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

1-6  감액 및 환수

본 공사의 계약을 위해 작성한 설계서 및 내역중 적용된 물량, 품셈, 단가, 노임 및 할증적용등이 기준보다 과다하게 책정되었음이 계약 또는 준공 후라도 발견되면 이의 과다 분을 감액 및 환수 할 수 있다.

2.   감독관

이 시방서에서 말하는 감독관이란 공사 시공 감독의 임무를 부여받는 자를 말한다.

3.   시공 기준

본 공사는 시방서, 도면 및 감독관의 지시에 따라 그리고 관계 법규 전력회사의 규정 및 관련기관의 규정 등에 의거해서 시공한다.

4.   이의

도면, 시방서에 의문이 생긴 경우 또는 설명이 없는 것은 감독관의 지시에 따른다.

5.  경미한 변경

공사시공에 있어서 마무리, 협의로 인한 기기, 기구의 설치위치나 설치공법 등의 경미한 변경은 감독관의 지시에 따라 실시한다.

6.   공정표

공사착수에 앞서 공정표를 감독관에게 제출하여 승인을 받는다.

7.   관계관서의 수속

7-1 수급자는 공사 착공 및 준공시 시설에 필요한 관계관서(한전, 한국전기안전 공사, 지자체

등)의 수속(허가, 신고, 검사 등)을 발주처를 대행하여 필하여야하며, 상기 수속에 필요한

제 경비는 수급자 부담으로 한다.

구 분	대상기관	완 료 필 증
전기사용신청	한전	공급예정서(1000㎾미만) 수급계약서(1000㎾이상)
소방시설시공 신고 및 완료	소방서	소방시설 완공 검사 필증
위험물설치신고 및 완공신고	〃	위험물 완성 검사필증
자가용전기설비공사계획신고	도, 시, 군, 구	공사계획신고필증
전기안전관리 담당자선임신고	한국전력 기술인협회	선임신고필증
사용전검사	한국전기안전공사	사용전검사필증

7-2 수급자는 전기 수용신청을 하여야하며 신청시기는 감독원과 협의한 시기로 한다.

8.   시공도

계약자는 감독관이 요구하는 주요부분 또는 시공 중 필요한 곳에 대한 시공도를 작성 제출하여  감독관의 승인을 받아야 한다.

9.   타공사와의 협의

토목, 건축공사, 기계설비공사 또는 타 공사와 협의하는 경우에는 사전에 감독관의 지시에 따라 공사의 진행에 지장이 없도록 한다.

10.  가설물

10-1  계약자의 사무실, 공작실, 재료 창고 및 변소 등 필요한 가설물을 설치하는 경우는         설치장소 기타에 대해서 감독관의 승인을 받는다.

10-2  공사용 발판을 설치하는 경우는 견고, 안전하게 설치하고 항상 안전 관리에 유의

한다.

10-3  공사용수 및 전력

공사용수 및 전력은 계약자가 그 수속을 하여 시설한다.

11.  기자재

11-1  기자재의 선정

(1) 이 공사에 사용하는 기자재는 설계도 및 시방서에 명시되어 있는 대로 사용하고, 명      시 되어 있지 않은 것은 감독관의 승인을 받은 후에 사용한다.

(2) 공사에 사용되는 자재는 모두 신품으로서 K.S 표시품을 사용하며, K.S 표시품이 없

는 것은 전기용품 안전관리법에 의한 형식 승인품 및 K.S 규격품 또는 동등 이상의 유명메이커의 상급제품을 사용한다.

(3) 본 시방의 적용을 받는 자재의 시험은 아래와 같다. 단, KS표시품 및 형식승인품은

시험을 면제하되 일체형 전선관용 콘크리트 박스는 인서트 인장하중시험을 실시한다.

품 목	시험방법	시험항목	시험수량
전선 및 케이블류	제작자 자체시험	해당규정에 의한 ․절연저항시험 ․내전압시험 ․난연성시험	수급단위별 소요수량의 5％ （소수점 이하 절상）
일체형 전선관용박스	제작자 자체시험	콘크리트박스 인서트 인장하중시험 （152 참조）	공구별 1회 （수량에 관계없음）

(4) 일체형 전선관용 박스의 콘크리트박스 인서트 인장하중 시험은 박스커버에 수나사를

연결한 후 만능 시험기로 암나사의 변형이 일어나는 순간까지 측정하여 아래의 기준

값 이상이 되어야 한다.

-상 온 : 300kg의 하중에 견딜 것

-70℃  : 250kg의 하중에 견딜 것

(5) 본 시방서에 명시된 시험품목의 자재를 현장에 반입할 때는 시험성적서를 제출하여야

한다.

(6) 본 시방 또는 특기시방에 시험명시가 없는 경우에도 외관상 자재가 조잡하거나 품질

의 적정여부를 판별키 어려울 시는 현장 감독원은 자재의 시험을 요구할  수 있으며,

시험결과 불합격율이 높다고 통보된 생산업체의 자재는 감독원의 지시에 따라 사용을

제한할 수 있다.

(7) 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고

인정될 시는 감독원은 공인 기관에 시험을 요청할 수 있다.

(8) 시험성적표에는 소요지구 또는 제작일련번호를 명시하여야 한다.

(9) 본 시험에 소요되는 제 비용은 수급자 부담으로 한다.

(10) 공사기간 동안 아래 기구 및 장비를 필요시 현장에 비치하여야 한다.

․접지저항 측정기                   ․절연저항 측정기

․훅크메타                          ․검전기

․만능테스타                        ․압착기

․전기드릴                          ․용접기

․토오크렌치

11-2  검사 또는 시험후의 처리

검사 또는 시험에 합격한 기자재는 지정한 장소에 정돈하여 보존하며, 불합격이 된 것은 신속히 대체품을 납입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

12.  시공 검사

공사시공에 있어서 시설후 용이하게 점검할 수 없는 부분의 시공은 원칙적으로 설치 과정에서 감독관의 점검 또는 입회를 요한다.

13.  시설의 검사, 시험 및 조사

13-1  공사가 완료 되었을 때는 담당자 입회 하에 각 설비의 기종과 기타에 대해서 검사 및         시험을 실시한다.

13-2  관할 관공서의 검사, 시험을 필요로 하는 것은 그에 합격하여야 한다

14.  공사현장의 관리

계약자는 이 공사에 관한 아래 사항 등을 관리한다.

14-1  노동법 기타 관계 규칙에 따라 공사장의 관리를 행하며 또 공사장내의 노무자, 기타        의 출입을 감독하고 풍기, 위생 및 화재, 기타 사고 방지에 철저를 기하며 부주의로        인한 사고 발생 시는 전적으로 계약자의 책임으로 한다.

14-2  안전 대책

1) 설비의 기능 및 공사요령 등을 숙지하여 인적, 물적 안전에 유의하므로써 사고예     방에 안전을 기한다.

2) 위험물의 취급은 관계 규정을 준수하여 특히 세심한 주의를 한다.

3) 작업 환경의 정리 정돈에 항상 유의하고 매일 작업 종료 후는 주위 청소를 시킨      다.

4) 작업에 종사하는 사람은 전원 안전장구를 착용하여야 한다.

15.  손상의 복구 기타

이 공사로 인하여 발생된 기존 건물이나 기타 공작물의 손상을 계약자의 부담으로 즉각 원상복구 또는 보상한다.

16.  공사 보고

16-1  공사의 진행, 노무자의 취업, 기재의 반출입 및 일기 등의 상황을 표시하는 일보, 주        보, 월보, 기타의 보고를 감독관의 지시에 따라 보고한다.

16-2  계약자는 감독관이 직시하는 공사 및 공정의 사진을 촬영하여 2부 이상 제출한다.

이상 제출한다.

17. 공사 기록서 및 준공도의 제출

17-1 공사 기록서

(1) 공사 기록서에는 다음 사항을 기록하여 감독원에게 제출하여야 한다.

- 시공방법

- 감독원의 지시사항

- 감독원과 협의사항

- 설계도서와 상이하게 시공한 부분에 대한 설명

(2) 준공후 검사가 곤란하거나 시공 순서를 지켜야하는 공정을 시공할 경우에는 공사

진행 사진을 천연색으로 촬영하여 사진 원판 및 인화된 사진을 감독원에게 제출

하여야한다.

17-2 준공도

공사가 준공된 때에는 준공 보고서와 함께 아래와 같은 요령에 의하여 작성한 준공도

및 유지 보수에 관한 지도 안내서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

(1) 준공도의 원도는 테두리선이 있는 TRACING PAPER에 CAD그리기로 하고 기재하는 문자,             축적, 도시 기호 등은 설계도서에 준하여야 한다.

(2) 준공도에는 모든 설계변경 사항을 명확하고 알기 쉽게 기재하여야 한다.

(3) 수변전 설비, 자가 발전 설비 등은 감독원의 승인을 받은 제작도로서 준공도로

갈음할 수 있다.

(4) 계약자는 아래의 준공도서 사본을 감독자의 지시에 따라 CD-ROM으로 각각 2세트를작성            하여 발주처에 제출하여야 한다.

가). 준공도면

나). 준공내역서 및 시방서

다). 기타 시공 상 특이한 사항에 대한 보고서등

17-3 전기공사 준공시에는 다음 사항중 관련 인, 허가 서류를 제출하여야 한다.

-  공사계획 신고필증 : 시청

-  사용 전 검사필증   : 한국전기안전공사

18.  시설물의 운용 및 관리 교육

계약자는 준공전 후에 감독관이 지정하는 적절한 시기에 관리자에게 시설물 운영 및 시설 내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시하여야 한다. 교육 내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선 경로, 각종기기의 조작방법, 조작상 주의 사항, 조작순서 등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함하고 교육수준은 시설물 운용 및 관리자가 독자적인 시설물 운용 및 관리가 충분하다고 인정될 때까지 교육 및 훈련을 실시하여야 한다.

제 2 장  전력설비 시방서

목      차

1.   배관 및 배선 공사

2.   전등 및 전열 설비 공사

3.   동력 설비 공사

1. 배관 및 배선 공사

1-1. 적용범위

이 장은 옥내에 시설하는 저압선로의 배관 및 배선공사에 적용한다.

1-2. 옥내 배선 관로

가. 도면에 표시된 각종 전선의 규격은 필요한 최소 규격으로 도면에 표기된 규격 이하의

전선은 사용할 수가 없으며, 전선의 종류도 도면에 표기된 종류 또는 그 이상의 특성을

갖고 있는 전선을 사용하여야 한다.

나. 전선의 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에서 시행되어야 하며, 그렇지 못한 은폐장소,

전선관내, 뚜껑이 없는 기타 덕트 등에서의 전선 접속은 할 수가 없다.

다. 기구단자가 누름 나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2㎟를

초과하는 단선 또는 단면적 5.5㎟를 초과하는 연선에는 터미널 러그를 부착한다.

라. 연선에 터미널 러그를 부착하지 아니하는 경우에는 소선(素선)이 흩어지지 않도록 심선

(芯선)의 선단에 납땜을 한다.

마. 모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기 단자로부터 (부스바의 경우도 같음) 수구

또는 부하의 전원단까지 같은색으로 배선되어야 한다.

바. 저압의 옥내, 옥측 배선은 난방용 배관과 같은 열이 발산되는 장치에서 15㎝이상 이격

시켜야 한다.

사. 금속관(후강아연도관)의 굵기는 내선규정 제410-5절 (금속관의 굵기 선정)에 준하며,

단 부득이한 경우는 예외로 한다.

아. 전선관(금속관 및 합성 수지관)은 배관 후 전선을 인입 할 때까지 관내에 습기 및 먼지 등이 침입하지 않도록 적당한 예방 조치를 하고 전선 인입 직전에 적당한 방법으로 청소한다.

자. 금속관을 구부릴 때 단면이 심하게 변형되지 않도록 하고 굴곡 반경은 관내부 지름의 6배

이상 되도록 한다.

차. 전선관로의 굴곡개소는 3개소를 초과하지 않도록 하되, 굴곡개소가 많을 경우 또는 관의

길이가 20m를 초과하는 경우에는 중간에 풀 박스를 설치한다.

카. 아우트레트 박스는 충분한 크기를 선정하여 박스 내에서 모든 전선을 수용하는데 충분한

공간이 있어야 하고 박스커버를 덮는데 무리가 없는 크기의 것이어야 한다.

타. 아우트레트 박스에는 조명기구의 플랜지 등으로 감싸는 경우를 제외하고는 덮개를 나사로

견고히 고정시켜야 한다.

파. 박스의 매입은 설치 전에 건축물의 마감방법, 재료 등을 충분히 고려하여 벽마감면으로부터

너무 깊이 묻이지 않도록 유의하고, 건축 마감면으로부터 2-3mm정도 이내가 되도록 시공하

여야 한다.

하. 박스에 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

갸. 박스(아우트레트,풀,JUNCTION)의 설치는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에

충분한 여유가 있는 장소에 설치한다.

냐. 콘크리트 내 매입 배관은 결속선으로 철근 등에 견고히 고정하여 콘크리트 타설 시 이탈되지 않도록 한다.

댜. 전선관은 상부와 하부 철근 중간에 위치하도록 (슬래브 중간) 설치하여야 하며, 전선관

설치 시 철근과 철근을 결속한 결속선과 철근 받침을 훼손 및 제거하여서는 아니되며

배관 후 훼손된 지지물 등은 원상복구 하여야 한다.

랴. 전선관 및 박스 연결 부위 등으로 콘크리트가 유입되지 않도록 충분한 조치를 취하여야

하고 전선관 양단은 콘크리트 등의 불순물과 우천 시 빗물 유입이 안되도록 잘 막아 놓아야

한다.

먀. 합성 수지관은 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소에 시설하여서는 아니

된다.

뱌. 합성수지관을 콘크리트 매입 배관 시 배관이 한곳으로 집중되어 건물의 강도를 감소시키지

않도록 하고 3개 이상의 배관이 묶여서 동일 방향으로 배관되는 일이 없어야 하며, 서로

이격시켜 배관하도록 한다.

샤. 케이블을 금속제의 박스 등에 삽입한 경우에는 고무부싱, 케이블 접속기 등을 사용하여 케이블의 손상을 방지하여야 한다.

야. 케이블의 상호 접속은 캐비닛, 아우트레트 박스 또는 접속함 등의 내부에서 접속하여야

한다.

2.전등 및 전열 설비 공사

2-1. 적용 범위

이 장은 전등, 전열설비에 포함되는 조명기구, 분전반, 배선기구와 동 설비공사에 적용한다.

2-2. 제작도면 및 견본

제작을 요하는 모든 자료는 설계도서에 준하여 미리 구조 및 설치 방법을 표시한 제작도 또는

견본을 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 제작하여야 하며, 등기구외형, 전구종류, 역률, 전압, 소비전력, 배관 특성은 감독원의 승인 없이는 변경할 수 없다.

2-3. 조명기구

가. 구조 일반

* 등기구의 조립은 나사 또는 용접 등에 의하며 납땜을 사용할 수 없다.

* 백열전등(할로겐 전구등 포함)을 사용한 등기구의 반사갓, 글로브, 디퓨져, 소켓이 부착

되는 물체 등은 합성수지제 등의 인화물질 재료나 용융제, 변형재를 일체 사용할 수

없다.

* 등기구의 몸체는 등기구 내부 발열과 안전공간확보에 충분한 크기의 것이어야 하며, 등

기구의 설치 환경 조건 및 등기구 형태를 고려하여 가능한 한 많은 통풍구를 설치하고,

통풍구에는 먼지 및 벌레등의 침입이 되지 않도록 적절한 보호망을 설치하여야 한다.

* 등기구의 모든 배선 및 충전부는 반드시 은폐되어야 하고 점등 시 배선이 방해되어서는

아니 된다.

* 조명기구 내부에 사용되는 배선류는 등기구 내부의 정상 시 허용되는 최고온도 및 이상

시 발생될 최고온도에 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다.

* 등기구와 외부배선의 연결은 반드시 등기구내에 설치된 단자에서 접속되어야 한다.

* 등기구내의 배선은 반드시 상시 사용온도가 100℃ 이상이고 등기구내의 온도상승에서도

그 특성이 변하거나 절연체의 손상을 입지 않는 것이어야 한다.

나. 설치 일반

* 모든 조명기구는 건축실내 마감과 조화를 이루도록 대칭성 부여 및 피조명 대상물에

주어진 여건상 최대한의 조명기구 배치가 되도록 시공한다.

* 도급자는 등기구 배치도와 설치 상세도 등을 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 시공에

임해야 한다.

* 모든 등기구는 자체무게의 3배이상의 하증에 견딜 수 있고, 등기구 부착면의 진동 및

충격에도 추락할 염려가 없도록 완전하게 설치되어야 한다.

* 모든 등기구는 반드시 천정구조재 등에 견고히 부착하여야 하며, 매입 등기구의 경우

반드시 적절한 보강장치을 하여야 한다.

다. 도장

* 조명기구의 반사면은 특기가 없을 때에는 제작자의 사양으로 한다.

* 등기구의 마감도장은 등기구 내부에서 벗겨지지 아니하고, 등기구가 부식하는 경우가

없이 설치 환경조건에 적합하도록 감독원과 협의하여 결정한다.

라. LED 매입등 조명 설비

1) 기기 및 재료

* 등기구는 KS규격에 적합하고 충분한 내구성이 있어야 하며 조영재에 견고히 부착

할 수 있어야 한다.

* 기구의 금속부분이 열화 또는 부식될 우려가 있을 경우는 녹슬지 않도록 방청처리를

하여야 한다.

* 예상되는 진동, 충격 등에 의해서 램프의 접촉불량, 탈락 또는 각 접촉부위의 느슨해짐,

파손 등이 생기지 않는 구조이어야 한다.

* 점등중의 온도상승으로 각 부에 장해를 일으키거나 램프의 특성 및 수명에 나쁜 영향

이 없어야 한다.

* 등기구의 구성상 필요한 전자식 안정기, 단자대 등 모든 부속품은 등기구내에 장치

하여야 하며, 이들은 서로 열 간섭이나 배선의 편이성 등을 고려하여 적절히 이격시켜

견고히 부착하여야 한다.

* 등기구내의 배선은 직접 안정기에 접촉되지 아니하도록 하며 20mm 이상 이격 시킨다.

* 옥외용 기구는 방수구조이어야 하며 내식성을 가진 재료를 사용하여야 한다.

2) 기구의 설치

* 등기구와 기타설비(급.배기구, 스피커, 감지기, 살수헤드 등)를 같이 설치하는 경우 이         들설비와의 조화를 이룰 수 있도록 관련분야와 사전에 충분히 협의하여 설치하여야 한          다.

* 등기구의 설치 전에 건축천정재 및 구조에 대하여 관련공정과 충분한 협의를 하고 등기         구 설치 면을 시공도로 작성하여 감독원의 승인을 받아 설치하여야 한다.

2-4. 분전반 및 배선기구

가. 기기 및 재료

* 도급자는 분전반 및 배선기구를 KS 규격에 적합하게 전기방식 개폐기의 종별, 용량 등이

표시된 제작설명 및 도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

* 분전반은 구조가 튼튼하고 각 부는 쉽게 헐거워지지 않도록 견고하게 조립되고 내구성

이 있어야 한다.

* 가터(분전반의 소형 덕트)는 배선이 지장이 없는 충분한 크기를 갖는 것으로 내선 규정

의 규정에 따라 시설한다.

* 충전부와 비충전 금속체와의 간격 및 충전부와의 이격거리는 공히 10mm이상으로 한다.

* 분전반 외함(박스, 전면테, 도어 및 카버가 금속제인 것)을 구성하는 각 부분은 견고하게

조립되어야 하고 조립된 상태에서 상호간 전기적으로 연결되어야 한다.

* 외함의 박스, 전면테, 도어, 커버 및 보호판에 사용하는 강판의 두께는 스텐레스의 경우는

1.5t이상의 규격이어야 한다.

* 외함에는 분전반의 정격전류에 따라 적합한 굵기의 접지선을 접속 할 수 있는 접지단자

를 설치한다.

* 모선 및 분기도체에 띠 모양 도체를 사용하는 경우는 도전율 96%이상의 동을 사용하고

모선 및 분기도체의 정격전류에 대한 전류 밀도는 KS규격에 따른다.

* 배선기구는 미려하게 제작된 칼라배선기구와 동등 이상 품이어야 하고, 콘센트는 접지극부

형을 사용한다.

*  분전반의 주 개페기는 4P 배선용 차단기(표준형)를 사용하여야 한다.

*  전산실 등 바닥이 ACCESS FLOOR 구조에는 전용 OA용(전열, 전화, 정보) SYSTEM BOX를,일반

사무실등 몰탈 마감 바닥에는 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX를 사용한다.

*  바닥에 매입되는 SYSTEM BOX는 건축 최종 마감을 충분히 고려하여 적정하게 매입하여야

한다.

*) F.C.U 전원용 선로는 MCC에 수용하고, 전자개폐장치(MAGNETIC S/W)를 설치한다.

나. 분전반 및 배선기구의 설치

* 분전반은 전기회로 및 개폐기를 쉽게 조작하고 개폐할 수 있는 장소, 노출된 장소, 안정된

장소 등에 시설하여야 하며 다만 설치장소가 적합치 않은 경우에는 감독원과 혐의하여

설치 장소를 결정한다.

* 은폐할 수 있는 장소에 설치되는 분전반은 철제(ST 1.6t)로 제작하여 벽면 노출형으로

하고, 실내 미관을 고려하여야 할 장소에는 분전반 전면을 스테인레스(SUS 1.5t)로 제작

하여 벽면 매입형으로 설치한다.

* 특수용도의 콘센트 등은 도면에 표기한대로 그 용도에 적합한 설치높이로 시설하며 감독

원과 협의하여 결정한다.

* 점멸기는 조작자가 쉽게 찾을 수 있는 위치로서 주 출입구 부근의 실내 측으로 가능한

한 오른손 조작이 가능한 위치나 조작 대상기기의 주변으로 조작대상기기를 육안으로

볼 수 있는 위치에 시설되어야 한다.

* 점멸기용 배관공사를 시행하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향,

장애물의 유무, 배관설비 및 점멸기 설치 가능여부를 확인하여야 한다.

* 점멸기 등을 부착하기 위하여 스프링 와셔 등의 지지물을 고여서는 아니 된다. 점멸기

부착용 박스의 매설깊이는 마감 면으로부터 3mm이상 묻히지 않도록 유의하여야 하며,

마감 방법 등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(EXTENSION

BOX) 또는 기구용 박스카바를 설치하고 점멸기를 부착하여야 한다.

* 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니 하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나

연용으로 1개의 부착 틀에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치하여야 한다.

2-5. 분전반 제작사양

1. 구 조 일 반

1)  내수성이 풍부하고 전선의 접속 개폐기의 조작 기기류의 보수 및 점검이 용이하게

제작하여야한다.

2)  DOOR HINGE는 표면에 노출되지 아니하도록 하고 그 재질은 비철금속으로 하여야한다.

3)  BOX : 1.6mm 이상

5)  DOOR : SUS 일 때 1.5mm 이상

6)  배선용 공간은 배선에 지장이 없는 충분한 공간을 갖추고 T.B로서 인출입하는

구조로 한다.

7)  P-COVER는 2중 DOOR로 HINGE를 설치 KEY HANDLE로 조작 가능하게 제작한다.

2. 도   장

철판의 산화막을 완전히 제거하고 방청도장 2회 실시 후 지정색 무광택 소부도장을 하여야

하며 표면이 미려하게 도장되어야한다.

색상은 7.5BG 6/1.5        SUS일 때 27종

3. 모    선

1)  재  질 : 98%이상 도전율을 갖는 일반형 CU대 구조로도체의 정격전류 정격단시간 전류                     치 이상이어야 한다. mm당 1.25A

R상 : 적색   S상 : 백색   T상 : 청색   N상 : 흑색

2)  중성모선의 굵기는 전압 모선의 굵기와 같게 하여야한다.

4. 충 전 부

1)  평상 사용상태에서 DOOR를 열었을 때 충전부가 노출되지 아니하는 구조이어야 한다.

2)  모선의 단자 또는 분전반에 설치하는 기구와 배선을 접속하는 단자는 전선을 접속

하기 위하여 납땜을 필요로 하지 아니하는 구조의 것이어야 한다.

5. 기 기 류

1)  배선용 차단기는 KSC8321에 적합한 것이어야 한다.

2)  전자 개폐기는 KSC4504에 적합한 것이어야 한다.

3)  단자대는 단자를 절연제에 취부 한 것으로 단자 취부판은 PHENOL 수직 성형품 또는

이와 동등이상의 절연물을 사용하여야한다.

6.  명    판

각 분전반 DOOR 및 FEEDER에는 부하명을 명시한 아크릴 명판을 부착하여야한다.

3.동력 설비 공사

3-1. 적용범위

이 장은 건축물에 설치되는 추후 동력설비에 전력을 공급하는 전원선로 공사에 적용한다.

3-2. 기기 및 재료

가.동력설비에 사용하는 모든 기기 및 재료는 KS관계 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

나.반내에 시설하는 각종 제품은 목적에 적합한 것으로 내열성이 우수하고 폭발성이 없는 철

제등을 사용하고 구조재는 철재형강등이여야 한다.

다.충전부 또는 배선은 노출되지 아니하며 함 외부의 어느 부분을 접촉해도 위험성이 없어야

한다.

라.정격 출력이 수전용 변압기 용량(KVA)의 1/10을 초과하는 부하(전동기)는 기동장치를 사용

하여 기동전류를 억제하여야 한다.

마.기동장치 중 Y-△ 기동기를 사용하는 경우에는 기동기와 전동기간의 배선은 해당 전동기

분기회로 배선의 60% 이상의 허용전류를 가지는 전선을 사용하여야 한다.

바.전동기에는 콘덴서 부설 기준에 의한 역률 개선용 진상콘덴서를 내선규정(부록3-6)의 기준

에 의거 설치하여야 한다.

사.동력설비용 전원 공사는 설계도면 및 공사설명에 기준하여 기기 및 재료를 선택하여야

한다.

아.각종 전원용 분전반의 주차단기는 4P 배선용 차단기(표준형)를 반드시 설치하여야 한다.

3-3. 설치 및 시공

가.MCC반은 건축과 협의하여 위치선정후 설치에 필요한 바닥 기초대 건축 시공업체 현장 관계

자와 협의설치케한 후 고정시킨다.

나.동력 설비의 배관은 천정 노출배관하고 부하(전동기)와의 연결부분의 배관은 방수형 금속제

가요전선관을 사용하여 연결한다.

다.노출되는 배관은 철구조물 지지대를 제작하여 견고하게 바닥에 고정시킨다.

라.동력용 분전반 및 단독 조작개폐기 등의 설치 위치는 설계도면에 의하여, 배관공사를 시작

하기 전에 각종기기의 정확한 설치 위치 및 전원 등의 연결지점을 정확히 판단하여 배관,

배선 공사를 시행하여 정확히 연결되도록 한다.

마.MCC반 및 각종 동력설비용 자립형 분전반의 설치위치는 침수위험이 없고 건조한 장소를

선택하여 설치한다.

바.진상용 콘덴서는 반드시 개개의 부하마다 설치하여야 한다.

사.전열기의 과열부분에 부착하는 모든 기기는 내열구조이며, 전선도 내열전선을 사용하여야

한다.

아.각각의 부하에는 규정에 적합한 접지시설을 하여야 한다.

2. 공 사 시 방 서

제 1 장   전기공사 시방서

가.  배  관

01.  건물 내의 모든 배관은 설계도서에 별도 명기한 경우를 제외하고 슬래브에 매입하여 시       공하여야 한다.

02. 배관용 박스를 슬래브에 매입하는 경우에는 8각 박스를 사용하고, 벽체에 매입하는

4각 박스나 스위치박스를 사용한다.

03. 슬래브에 매입하는 전선관의 규격은 28㎜까지로 하며, 부득이한 경우에는 36㎜까지 할       수 있다.

04. 슬래브 배관은 콘크리트 타설 시 배관탈락이나 물의 침투가 없도록 배관 상호간 또는 박      스와 접속개소는 캬프링 또는 접착제를 사용하고 바인드선으로 견고하게 고정하여야 한      다.

05. 슬래브 배관 시에는 상ㆍ하부 철근사이에 전선관을 고정시켜야 한다.

06. 슬래브에 박스를 고정하는 경우에는 박스에서 300㎜이내에서 결속선으로 고정한다.

07. 콘크리트 구조물 내에 전선관을 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않아야 한다.

08. 전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30㎜ 이상의 이격거리를 주어야 한다.

09. 엘리베이터(SHAFT) 옹벽을 따라 입상되는 각종 배관은 승강기 작업 시 앵커볼트가 배관      을 관통하지 않도록 외벽 측에 고정하여야 한다.

10. 모든 배관은 건축의 우수드레인, 기계의 화장실 배수구 등과 최대한 이격 시켜야 한다.

11. 이중 천장 내 노출은폐 시공 시 금속관은 2m(합성수지관은 1.5m)이내마다 새들로 고정      하고 천장재가 경량철골일 때에는 바인드선으로 고정한다.

12. 노출되는 입상간선 배관은2m마다 U찬넬에 클램프 또는 행거 등으로 견고하게 고정하여야      한다 내 노출 행거 배관은 급수 또는 난방관과 중복되는 일이 없도록 하여야 한다.

14. 전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며 90˚ 이하로 굴곡하여야       하고 90˚ 굴곡 배관은 28mm부터 노말밴드를 사용하여야 한다.

15. 전선관은 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 안 된다.

16. 통신용 배관의 경우 1구간의 관로에 있어서 완곡 개소는 3개소 이내로 하고 그 완곡 각      도의 합계가 180˚이내이어야 한다. 다만 옥내 전화선만을 수용하는 관로에 있어서는       완곡 개소를 5개소 이내로 하고 그 완곡 각도의 합계를 270˚ 이내로 하여야 한다.

17. 배관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.

18. 배관용 박스는 전선관 입출방향 및 수량에 따라 다음과 같이 사용하여야 한다.

1) 천정 슬래브 매입 전선관 4개까지 입출시 : 8각 BOX

2) 천정 슬래브 매입 전선관 5개 이상 입출시 : 4각 BOX

3) 천정 슬래브 매입 전선관 2개 동일방향 입출시 : 4각 BOX

4) 벽체 매입 시 : 4각 BOX(말단용은 스위치 1개용)

5) 벽체매입 동일방향 3분기 입출시 : 스위치 2개용

6) 박스 철커버는 건축 마감면에 일치시켜야 한다.

19. 벽식 구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸      집에 견고하게 고정하고 거푸집 해체 후 보강철물이 노출되지 않는 구조로 시공하여 한       다.

20. 벽 내부에 단열재(두께 30㎜ 이상)를 설치하는 부분은 연결박스를 설치하여야	한다.

21. 건물외벽을 관통하는 배관은 지수날개를 사용하여 누수가 되지 않도록 하여야 한다.

22. 금속전선관과 박스의 접속은 로크너트로 고정하고 전기적 기계적으로 완전하게 시공하여      야하며 전선 피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머 등으로 다듬고 금속제 붓싱을 취      부하여야 한다.

23. 금속관이 노출되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 같은 색      상으로 재 도장 해야한다.

24. 경질비닐 전선관공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적 충격에 의한 외상을 받      기 쉬운 장소를 피하여야 한다.

25. 합성수지제 가요전선관(CD)은 전용의 금속제 관 또는 덕트에 수납하여 시설하는 경          우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다.

26. 경질비닐전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과	접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

27. 가요전선관공사는 동력공사에서 기기와 전선을 연결할 때 2종가요전선관을 사용하고, 이	중 천정 내의 전등박스 연결 등 건조한 장소에서는 1종 가요성 전선관을 사용한다.

28. 피트 내에 설치되는 풀박스는 2개소(400×400 이상은 4개소) 이상 슬래브에 인서트         등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 설치      하여야 한다.

29. 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목을 보강하여 고정하여야 한다.

30. 풀박스와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 내고 커넥	터, 로크너트 및 붓싱으로 고정하여야 한다.

31. 콘크리트 타설 전 박스에는 테이프 등을 붙여 박스내에 시멘트 모르타르 및 이물질의 침      입을 방지하여야 하며, 거푸집 해체 후 매입 배관의 막힘 여부를 확인하고 청소를 하여      야 한다.

나.  배 선

01. 배선은 전선관 및 박스내부를 청소한 후 입선을 하여야 한다.

02. 전선의 색구별은 전압측은 흑, 적, 청색으로하고 중선선은 백색 혹은 회색 접지선은 록      색으로하여 부하평형을 점검할 수 있도록 하고 부분적으로 색구별이 불가능할 경우 절연      튜브(흑색, 적색, 청색 등)로 구별하여야 한다.

03. 옥내 강전류 전선과 통신선과의 이격거리는 다음과 같이 유지하여야 한다.

가). 전압 300V미만 : 6㎝이상(잘 보이지 않는 장소 : 12㎝이상)

나). 전압 300V이상 : 15㎝이상(잘 보이지 않는 장소 : 30㎝이상)

다). 강전류 전선이 케이블일 경우에는 접촉되지 않도록 시설

04. 입상간선은 U찬넬을 설치하고 고무패킹을 씌워 클램프로 고정하여야 한다.

05. 전력간선의 말단은 반드시 규격에 맞는 동선용 압착단자를 사용하여 고정하여야 한다.

06. 전선 및 케이블 입선 시 윤활유를 사용하는 경우에는 케이블시스에 유해하지 않아야 하      며, 굳거나 배관에 들러붙지 않는 구리스나 금속성 물질을 포함하지 않은 백색 와셀린       등의 제품을 사용하여야 한다.

07. 전선의 배관 내 입선 시에는 절연물에 손상이 없도록 하고, 동선의 인장강도에 영향을       미치지 않도록 시공하여야 한다.

08. 전선의 접속은 전선의  전기저항 증가와 절연저항 및 인장강도의 저하가 발생하지 않도      록 시행되어야 한다.

09. 전선의 접속을 위하여 전선의 피복을 제거할 때는 전선의 심선이 손상을 받지 않도록 와      이어 스트리퍼(WIRE STRIPPER) 등으로 제거한다.

10. 전선의 접속은 배관용박스, 풀박스 또는 기구 내에서만 시행하여야 한다.

11. 전선의 박스 내 접속은 꽂음형 콘넥타를 사용하여야 하며, 난연성 제품을 사용하여야 한        다.

12. 전선과 기기의 단자접속은 압착단자를 사용하고 버스바와의 접속 시는 스프링와셔를 사      용 하여야 한다.

13. 슬리브의 압축과정에서 슬리브 내 공극이 많을 시는 전선가닥으로 충진하여 접속이 완전      하도록 압착하여야 한다.

14. 동선용 압착단자와 전선사이의 충전부는 비닐캡으로 씌워야 한다.

15. 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡율반경은      원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심의 것은 8배) 이상으로 하여야 한다.

16. 케이블을 전선관에 인입할 경우에는 케이블의 뒤틀림을 방지하고 금속제의 박스에 인입      하는 경우에는 고무붓싱 등을 사용하여 케이블 손상을 방지하여야 한다.

17. 케이블을 조영재에 부설할 경우에는 케이블에 적합한 새들 등으로 그 피복을 손상하	지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하여야 한다.

18. 가교폴리에틸렌 절연케이블(CNCV, CV, CVV-S 등)은 접속시 수분침입으로 워터트리

(WATER TREE)현상에 의한 절연파괴 사고방지를 위하여 우천시, 습기가 많은 경우에는

시행하지 아니하며, 작업자의 땀 등이 침입하거나 물방울 등이 침입하지 아니하도록	특

별히 유의 한다.

19. 저압 케이블의 접속은 동선용 압착 슬리브 조인트 후 열경화성 수축튜브, 레진주입키        트 또는 자기 수축형 튜브를 사용하여야 한다.

20. 케이블을 전선관에 인입할 경우에는 케이블의 뒤틀림을 방지하고 금속제의 박스에 인입      하는 경우에는 고무붓싱 등을 사용하여 케이블 손상을 방지하여야 한다.

21. 케이블 포설 시 집중하중으로 인하여 트레이 및 케이블이 손상되지 않도록 롤러 등의 포      설기구를 사용하여야 한다.

22. 케이블 포설 시에는 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.

23. 트레이 및 덕트 내 케이블은 간선회로별로 2m마다 케이블타이로 고정하여야 한다.

24. 공동구내 배관 및 케이블은 직선거리 50m 및 분기 개소마다 용도별로 표찰을 부착하여

야 한다.

다. 배선기구

01. 배선기구는 박스내부를 청소한 후 부착하여야 한다.

02. 배선기구는 페인트 마감후 부착하여야 한다.

03. 전등스위치는 비접지측(+)에 설치하여야 한다.

04. 스위치 손잡이 위치는 윗쪽 또는 오른쪽으로 되었을 때 점등되도록 한다.

05. 전선의 피복은 스트리퍼 등을 사용하여 충전부위가 노출되지 않도록 적당히 제거하여야      한다.

06. 콘센트 및 스위치에 전선의 접속은 전선이 핀 내부에 완전히 삽입되도록 하여야 한다.

07. 전선을 핀 내부에 삽입 후 당겨서 접속상태를 확인하여야 한다.

08. 콘센트, 스위치, 전화아웃렛 및 TV아웃렛의 설치높이는 기구의 중앙을 기준으로 하          며, 설계도면에 별도표기가 없는 경우 콘센트, 전화 및 TV 아웃렛은 하단 0.5m, 스위치      는 MH 1.2m에 설치하여야 한다.

09. 콘센트, 전화아웃렛, TV아웃렛 및 스위치는 건축 마감면에 맞도록 설치한다.

10. 배선기구 취부 후 배선기구에 묻은 풀 및 이물질을 깨끗이 닦아야 한다.

라. 접 지

01. 접지극은 지하 1m 이상의 깊이에 매설한다.

02. 2개 이상의 접지극을 같은 장소에 시공할 경우 접지극 상호간의 간격은 2m 이상이 되도      록 한다.

03. 접지선은 가스관으로부터 1.5m 이상 이격시켜야 한다.

04. 접지극은 건축물로부터 2m 이상 이격시켜야 한다.

05. 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관 또는 합성수지관 등에 넣어서 보호      하여야 한다. 다만 피뢰침, 피뢰기용 접지선은 강제 금속관에 넣지 않는다.

06. 접지도선의 접속은 전기적으로나 기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

07. 설계도면에 따라 접지극을 설치하여도 요구되는 접지저항치를 얻을 수 없는 경우에는 접      지봉을 추가로 설치하거나 위치 및 시공방법을 조정하여 필요한 접지저항치를 얻도록 하      여야 한다.

08. 전등, 전력 및 약전류용 접지극과 접지선은 피뢰침용의 접지극과 접지선에서 2m이상 이      격하여 설치하여야 한다.

09. 통신공사의 접지는 통신기기에 장애가 발생하지 않도록 전력계통의 접지와 분리하여 시      공하여야 한다.

10. 접지 단자는 접지저항 측정이 편리하게 시설하여야 하며, 접지시험 단자함은 누수가 되      지 않도록 시설하여야 한다.

마. 분전반

01. 분전반 설치높이는 별도표기가 없는 경우 바닥에서 상단까지 MH 1,800 으로 한다.

02. 분전반은 수평수직이 맞아야 하고 매입깊이는 건축 마감면에 맞도록하여야 한다.

03. 분전반 내 전선 또는 케이블 접속시 수직하중을 받는 경우 간선지지용 U채널을 부착	하      여 전선을 지지하여야 한다.

04. 중성선 접속은 압착터미널 러그를  사용하며 압착터미널 러그 고정은 버스바에 스프링와      셔를 채우고 볼트로 조여야 한다.

05. 압착터미널 러그 사용부위는 터미널 러그와 전선사이의 충전부를 절연 비닐캡으로 씌워      야 한다.

06. 중선선 및 접지단자대는 하부에 설치하고 압착터미널은 고정할 수 있는 구조로 한다.

07. 함내 전선접속 시 전선의 여유분을 두고 케이블 타이 등으로 전선을 고정한다.

08. 단자결선 시 압착터미널 부위 전선색상은 버스바 색상과 동일하게 시공한다.

09. 간선의 규격과 차단기 단자결선시 간선의 소선을 절단하지 않도록 하여야 한다.

바.  조명설비

01. 기구몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 하고, 전구의 교체 등 유지관리가 쉽도록 설	치      하여야 한다.

02. 조명기구의 취부 시에는 기구가 추락하지 아니하도록 박스 또는 천정틀 보강대에 견고히      부착하여야 한다.

03. 이중천정의 경우 슬래브 매입 박스와 기구와의 접속은 가요 전선관을 사용하는 것을 원      칙으로 한다. 다만 아웃렛 박스에서 기구전선 인입부분에 이르는 배선의 길이가 짧을 경      우 배선기구가 직접 조영재에 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 하며, 아웃렛 박스 또는      기구내부에서 배선을 접속토록 한다.

04. 연용 스위치의 점멸순서는 설계도면상에 표시한 배열에 따라 점등되도록 시공하여야	한다.

05. 이중천정의 경우 건축 마감재의 마감형태를 감안하여 설치하여야 한다.

06. 전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선의 피복이 손상되지 않도록 유의하며, 보호부	싱      기타 적당한 보호장치를 하여야 한다.