- 목 차 -

1.  설   계   설  명  서

2.  일   반   시  방  서

3.  특   기   시  방  서

4.  내       역       서

5.  전  기    계  산  서

6.  관    급    자    재

1. 공 사 명 : 사직단 관리사무소 건립공사(전기)

2. 위    치 : 사적 제 121호 < 서울특별시 종로구 사직동 소재>

3. 목    적

본 공사는 사직단 복원, 유지, 관리 등을 위한 관리사무소 건립을 하는데 그 목적이 있다

4. 공사개요

1) 전기공사             : 1식

5. 공사기간

: 본 공사의 총 제작 및 설치기산은 착공일로부터 365일이며 다음과 같은 사항이 발생할 경우 발주처의 승인을 얻어 공사기간       을 연기 할 수 있다.

1) 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 작업 불가 일수가 발생할 경우.

2) 공사시공물량 증감 또는 추가 등 물량변동 등으로 공사기간의 연장이 불가피 할때.

3) 시행처의 부득이한 사정으로 공사중지 또는 연기가 필요할 때.

6. 예정공정표

공사기간 세부공정	공 사 기 간(365일)																										비 고
	착공	15일	30일	45일	60일	75일	90일	105일	120일	135일	150일	165일	180 일	195일	210 일	225 일	240일	255일	270일	285일	300일	315 일	330일	345일	360 일	준공
착 공
접지 및 옥외공사
배관 공사
케이블공사
배선 공사
분전반공사
조명기구공사
시험 및 검사
현장정리 및 청소
준 공

목    차

1. 적용범위

2. 공사 완성의 의무

3. 감독원

4. 현장 책임자

5. 공정 및 시공계획서

6. 사용재료 및 기기

7. 자재의 검사 및 시험

8. 사고 및 재해방지 대책

9. 공사의 일반사항

10. 입회검사

11. 이의 발생

12. 제작도 및 시공도

13. 공사의 중지

14. 시설물의 손상보수

15. 제출도서

1. 적용범위

1.1 본 시방서는 사직단 관리사무소 건립 전기공사의 일반사항에 대하여 적용하며, 특기시방서 및 도면에 별도로 명기되어 있지 아니한 사항은 본 시방서에 준한다.

1.2 본 공사의 시공시 적용하여야 할 규정은 다음과 같다.

1) 전기 사업법 동시행령 및 시행규칙

2) 소방 공사업법 동시행령 및 시행규칙

3) 전기설비 기술기준령 및 시행규칙

4) 내선규정 및 배전규정

5) 전기용품 안전관리법

6) 한국산업표준(K.S)

7) 한국전력공사 전기공급 규정

8) 소방법, 동시행령 및 시행규칙

9) 전기통신법, 동시행령 및 시행규칙

10) 전기통신 공사업법, 동시행령 및 시행규칙

11) 도로법, 도로교통법

12) 근로기준법 및 관계법령

13) 토목공사 일반시방서, 콘크리트 표준시방서(건설부제정)

14) 건축관계법규 및 항공관계법규

15) 관계시, 도의조례

16) 기타 관계법령

1.3 법규의 우선순위

본 설계도서에 명기된 것 중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해 우선 적용하며 기타는 감독원의 유권해석에 따르고 공사 기간 중 법령이 개정된 경우 개정된 법령에 따라 시공하여야 한다.

1) 관계 제 법령 및 법규

2) 계약서의 기술부문 계약조건

3) 시방서

4) 설계도면

5) 내역서

2. 공사 완성의 의무

수급자는 공사계약 내용에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며 설계서 및 도면에 명시되지 않은 사항이라도 공사시공상 필요시에는 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며 공사시행에 있어 설계대로 시공하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아 시행하여야 한다.

3. 감독원

본 시방서에 감독원이라함은 발주자가 지정한 기술직원 또는 감리원을 말하며 시공자의 현장대리인에 대한 감독원의 지시와 승인 또는 검사는 모두 감독원의 권한 및 책임으로 간주한다. 이때 감독원의 중요한 지시 및 승인사항은 문서로 한다.

4. 현장책임자

수급자는 당해 공사에 해당하는 기술면허 소지자를 현장대리인으로 선임하여 공사현장에 상주케 하며 공사현장을 관리하여 관계서류의 작성과 준공검사 입회 및 시운전 입회책임을 진다.

5. 공정 및 시공계획서

5.1 수급자는 공사시공 전에 예정공정표 및 세부 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 공정을 충실히 관리하여야 한다.

5.2 전항의 변경이 필요할 경우 그 사유 및 증빙서류를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

5.3 수급자의 불안전한 시공 및 공사를 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때 에는 감독원은 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 감독원의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법의 변경을 할 수 있다.

6. 사용재료 및 기기

6.1 품질

공사에 사용하는 재료는 한국산업규격품(K.S)을 우선 사용하고, 규격품이 없을 때에는 형식승인품을 사용한다.

재질은 반드시 우수한 신품이어야 하며 반입되는 기기 및 재료는 사전에 감독원의 승인 및 검사를 받은 후 사용하여야 한다.

6.2 전항에 의하여 불합격한 자재는 즉시 장외로 반출해야 하며 합격된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 발생하여 불량품으로 인정할 때에는 이를 사용하지 않아야 한다.

7. 자재의 검사 및 시험

7.1 수급자가 반입하는 자재에 대하여 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있으며 이에 소요되는 제반비용은 수급자가 부담한다.

7.2 공사에 소요되는 자재 및 기기는 설명서 견본 등 기술적인 자료를 구비하여 제출하며 감독원의 외관 및 구조검사를 받아 합격하여야 한다.

7.3 검사에 불합격한 자재는 즉시 현장외부로 반출하여야 한다.

7.4 본 시방서에 명시된 시험품목 중 공인기관 시험품목은 시험성적서와 같이 현장에 반입하고 제작자 자체시험 품목은 현장반입 후 감독원의 임의 채취하여 시험하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

7.5 본 시방 또는 특기사항에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별키 어려울시는 현장감독원은 기자재의 시험을 명할 수 있다.

7.6 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될시는 감독원은 공인기관에 시험요청할 수 있다.

8. 사고 및 재해방지 대책

8.1 본 공사 착공 시 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

8.2 수급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 타 시설물에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

8.3 수급자는 시공중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전관리 수칙의 제이행 사항을 충실히 지키도록 종사원에게 교육시켜야 하고, 시공 중 발생하는 안전사고에 대하여는 수급자가 책임을 져야 한다.

8.4 수급자는 사고발생시 대책 및 연락부서(공사, 감리단, 경찰서, 병원, 소방서) 연락방법을 제출하고 종사원에게 주지시킴은 물론 작업장에서 쉽게 볼 수 있도록 게시하여야 한다.

8.5 수급자는 본 공사를 시공함에 있어 전문공사 또는 제조업체와의 하도급이 필요한 경우에는 정부예산회계법에 의한 하도급 계약을 체결후 시행하여야 한다.

9. 공사의 일반사항

9.1 제 수 속

수급자는 본 공사 시행에 필요한 인허가 신고, 전기수용 신청, 전기사용전 검사 및 공인기관 요청검사 등은 공사를 대행하여 수급자 부담으로 필하여야 한다.

9.2 공사시행전 본 공사의 설계내용과 현장여건을 숙지한 후 관련공사의 공정에 맞추어 시행함은 물론 기설치물에 대하여는 손상이 없도록 한다.

9.3 공사보고

현장일지 및 자재수불, 기타 공사 공정등은 매일 보고하여 감독원의 지시를 받아야 한다.

9.4 공사일보 및 공사사진

1) 공사의 진행, 자재사용 내역등 필요한 사항을 기재한 공사일보를 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 공사사진

수급자는 착공부터 준공까지 본 공사에 관련된 중요공정에서의 사진을 촬영, 준공시 앨범을 작성 제출하여야 한다. 단, 공사금액의 청구시는 공정별 사진을 별도로 작성 제출하여야 한다. 특히, 감독원이 필요하다고 인정하는 경우와 시공후 매몰 또는 은폐되어 검사가 곤란한 부분은 사진(칼라) 촬영을 하여 사진첩을 만들어 감독원에게 제출하여야 한다.

9.5 마무리 청소 및 원상복구

공사완료후는 건물내외의 정리정돈 및 청소를 완전히 하여 공사준공시 타시설물의 변경 손상부분은 원상복구하여야 한다.

9.6 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법등 제반사항은 감독원의 지시에 따른다.

9.7 화기를 사용하는 장소, 인화성재료의 저장소등은 될 수 있는한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

9.8 본 공사에 소요되는 용수 및 전력은 수급자 부담으로 한다.

10. 입회검사

수급자는 본 공사중 아래와 같은 공사를 시공할 때에는 감독원의 입회검사를 받아야 한다.

1) 준공후 외부에서 점검하기 곤란한 작업

2) 케이블 단말처리 및 직선접속

3) 공사재료의 조합 또는 시험

4) 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항

11. 이의 발생

본 공사를 시행함에 있어서 공사기준과 도면 및 시방서의 내용에 상이점이 있을때, 계약내용과 상반될 때, 명기가 불명할 때, 기타 해석상 의문점이 생겼을 때에는 감독원과 협의하여야 한다. 이 경우 경미한 사항일지라도 문서로 하여 감독원의 지시 및 승인에 대한 날인을 받아야 한다.

12. 제작도 및 시공도

수급자는 제작 또는 시공상 필요한 도면은 지체없이 작성하여 감독원의 승인을 받아 시행한다.

13. 공사의 중지

감독원은 관련 별도 공사로 인한 해당 공정시행의 불가능, 공사의 부실 내지 조잡시공을 하거나 제 지시 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실 할 시에는 공사의 일부 또는 전부를 중단시킬 수 있다. 이 경우 수급자는 여하한 이의신청이나 손해배상을 요구할 수 없다.

14. 시설물의 손상보수

각 공사별로 명시된 것 이외는 인접건물, 주변도로, 기타에 손상을 주지 않도록 한다. 만약, 손상을 입혔을 때에는 감독원의 지시에 따라 동일한 재료로서 조속히 보수하여야 하며 이때의 제반경비는 모두 수급자의 부담으로 한다.

15. 제출도서

1) 세부 시공계획서	: 착공후 30일 이내

2) 월간공정보고서	: 매월 30일까지

3) 공사일보	: 익일 09:30(감독원에게)

4) 시험성적서	: 시험완료 후 2주 이내

5) 준 공 도 서	: 3부

6) 사  진  첩	: 2부

7) CD ROM	: 2매 (준공도서 및 사진 등 관계 자료)

목     차

제 1  장    케이블 포설 공사

제 2  장    배선공사

제 3  장    배관공사

제 4  장    아우트레트 박스 및 풀 박스 공사

제 5  장    배선기구 공사

제 6  장    접지 공사

제 1 장  케이블 포설 공사

1. 일반 사항

공사종목, 배선방법, 기기배치 등은 설계도면에 의한다.

2. 케이블 인입 인출 구간의 상호 연락

케이블 인입 작업시 인입측과 인출측과의 사이에 전화 또는 적절한 방법으로 밀접한 연락을 취하며 성실히 시공하여야 한다.

3. 케이블 취급

1) 용곡율 반경

케이블을 취급할 경우의 케이블 허용곡율 반경은 케이블 외경의 10배 이상으로 한다.

2) 케이블 인입속도

케이블 인입속도는 10m/min을 표준으로 한다.

3) 케이블의 허용 장력

케이블의 인입은 장력계를 사용하여 항상 케이블의 장력을 측정하여야 하며 케이블의 허용장력은 케이블 제작자 사양 및 감독원의 지시에 따라야 한다.

4. 케이블 관로 인입공사

1) 관로의 관통시험은 원칙으로 인입공사 전일까지 완료하고 필히 인입 직전에 관통을 확인하여야 한다.

2) 케이블을 인출할 때 필요에 따라 윤활유를 사용할 경우는 윤활제 사용의 필요성 및 윤활제 재질에 대해 감독원의 승인을 받아야 한다.

5. 케이블의 접속 조립공사

1) 케이블을 접속하기 전과 후에 심선 상호간 및 대지간 절연저항을 1,000V 메가로 측정하여 측정치를 기록, 보고한다.

2) 케이블 접속 조립은 제작회사의 접속 설명서에 따라 신중히 하여야 한다.

제 2 장  배선 공사

1. 전선의 접속

1) 전선의 접속은 다음에 의한다.

1-1. 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 강도를 20%이상 감소시켜서는 안 된다.

1-2. 전선관 내부에서의 전선접속은 금한다.

1-3. 전선의 단말처리는 심선을 손상시키지 않도록 다음에 의한다.

가) 전선의 단말처리는 와이어 스트립파를 사용하던가 또는 연필끝 모양으로 피복을 벗긴다.

나) 케이블은 단이 지도록 피복을 벗긴다.

다) 심선 상호의 접속은 압착단자 , 와이어 콘넥타 또는 스리브를 사용한다.

2) 전선의 접속은 박스 또는 JOINT BOX 및 분전반, 맨홀 또는 핸드홀 내에서만 할 수 있다.

3) 접속 또는 분기는 전기적(도전율, 절연저항등),기계적 강도를 고려하여 와이어 콘넥타, 압착단자 등을 사용하여 완전하게 접속하며 접속 면적은        도체 단면적의 5.6배 이상이 되게하여 접촉압력이 400Kg/Cm2 이상일 때는 감독원의 인정하에 그 이하일 수 있다.

4) 전선과 배선기구의 접속은 접속점에 장력이 걸리지 않도록 하고 기구 및 카바 등에 의해 압착되지 않도록 한다.

5) 전선과 배선기구 단자와의 접속부는 풀리지 않도록 이중 너트 또는 스프링 와셔 등을 사용하여 견고하게 볼트 조임을 하여야 한다.

2. 전선의 색별

전선의 색별은 다음에 의한다.

종 류	구 분	배 선 방 식	전 압 측	접지측	중 성 선
교 류	저 압	단상 2 선식 단상 3 선식 삼상 3 선식 삼상 4 선식	적색 또는 흑색 적색 또는 흑색 적색,흑색,청색 적색,흑색,청색	녹 색 녹 색 녹 색 녹 색	백색 또는 회색
	고 압	삼상 4 선식	적색,흑색,백색	녹 색
직 류		+ 극 : 적 색 , - 극 : 청 색

3. 입선 공사

1) 입선에 앞서 전선관 내부를 충분히 청소하고 되도록이면 천장, 벽등 마감면이 충분히 건조한 상태에서 입선한다.

2) 입선시에 전선의 절연피복을 상하지 않도록 한다.

3) 모든 전선은 별도로 지정하는 번호표를 부착하여야 하며 노출 배선은 20m 간격으로 부착하고 접속점에 는 20cm이내에 지정하는 번호표를 부착하여야 한다.

제 3 장  배관 공사

1. 일반 배관

1) 길이 30m이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 갖거나 합계 270도 이상의 굴곡을 갖는 전선관에는 점검이 용이하고 작업이 편리한        장소에 풀 박스 또는 아우트레트 박스를 설치하여 배선이 용이하게 하여야 한다.

2) 철재관로 및 부속품은 전기적, 기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

3) 전선관은 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 하며 어떠한 경우라도 내경 12.7mm이하의 전선관을 사용하여서는 안 된다.

4) 전선관의 나사낸곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼합 도료로서 방청처리한다.

5) 노출되는 배관, 중간박스, 행가 등은 시공 후 지정색 도장으로 마감시공 되어야 한다.

6) 관로에는 물이나 먼지 등의 침입을 막고 콘크리트 타설시에는 관단에 캡을 사용한다.

7) 콘크리트 매입 배관 및 박스 등은 형틀 철거 후 바로 청소하고 관로 도통조사를 한다.

8) 28mm를 넘는 전선관의 굴곡개소 에는 NORMAL BEND를 사용하여야 하며 28mm 이하의 전선관을 구부릴 경우에는 구부리는 곡율반경이 전선       관 직경의 6배 이상이 되도록 하여야 한다.

2. 매입배관

철근 CONCRETE SLAB내에 전선관이 매입될 경우에는 SLAB 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 아니하게 하여야 하며 SLAB 내에서 전선관이 3본 이상 겹치지 아니하게 배관하여야 한다.

3. 노출배관 및 은폐배관

1) 노출 및 은폐하여 각종 관로를 설치할 경우에는 건축물 및 각종 구조물의 벽 또는 천장의 보 등과 나란 한 방향으로 설치하여야 하며 관로의 진행 방향을 2개소 이상 (합계 각 180도) 변경할 경우에는 풀 박스를 설치하여 배관이 용이하게 하여야 한다.

2) 노출 및 은폐관로는 새들 및 행거 등을 사용하여 2m 이내마다 완전하게 구조물 등에 고정 시켜야 한다.

3) 간선용 노출 배관은 UNIVERSAL CHANNEL을 달대볼트로 견고히 지지한 후 파이프행거로 배관을 고정한다.

4) 노출관로의 각종 지지용 금구 및 부속 자재는 아연도금 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

4. 금속관 공사

1) 전선관

전선관 및 부속품은 K.S 표시품 이어야 한다.

2) 전선관 부설

가. 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안 측의 반지름은 관안 지름의 6배 이상이 되어야 한다.   나. 관 상호간의 접속에는 커플링을 사용하고 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과를 접속하는 경우로서 틀어 끼우는 방법에 의하지 아니할        때는 록너트 2개를 사용하여 박스 또는 캐비닛 접속부분의 양측을 견고하게 조인다. 다만, 부싱 등으로 견고하게 부착할 경우에는 록너트를 생       략할 수 있다.

다. 배관의 1구간이 30m 를 넘는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 풀 박스를 설치하여야 하며 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 지지간격을 2m       이내로 한다.

라. 관 단말부분은 캡 또는 방수 테이프 등 완벽한 방법으로 시공도중 침수 및 오물의 침입을 방지 하여야하며 배관 완료 시에는 관의 내, 외부를       청소하여 입선시 재시공함이 없어야 한다.

마. 강전배관과 약전배관 및 급수배관 등은 이격하여 시설하여야 한다.

5. 합성 수지관 공사

1) 전선관

전선관 및 부속품은 K.S 표시품 이어야 한다.

2) 전선관 부설

가. 전선관을 구부리기 위해 관을 가열 할 때는 과하게 열을 가해서는 안되며 타지 않도록 주의한다.

나. 관 상호간의 접속에는 커플링을 사용하고 관과 박스의 연결은 콘넥타로서 견고히 고정한다.

다. 관을 조영재에 부설할 때에는 새들 및 행거로 고정하며 온도변화에 따라 신축 등의 영향을 받는 장소에 부설할 때는 현장 감독원 지시에 따른다.

라. 관 및 부속품은 난방관과 같이 열을 발산하는 것으로부터 충분히 떨어뜨린다.

마. 건축 구조물을 관통하여 직접 옥외로 통하는 관로는 옥내에 물이 침입하지 않도록 방수처리 한다.

바. 습기가 많은 장소 및 물기가 많은 장소의 접속은 접착제를 써서 방습, 방수에 주의한다.

6. 후렉시블 전선관 공사

1) 후렉시블 전선관에 의한 배관 개소는 주로 위치 복스와 천장 설치기구 간으로 시공도면에 준 한다.

2) 시공도면에 명기되지 않은 개소일지라도 현장 여건상 부득이 후렉시블 전선관을 사용하여야 할 경우는 감독원과 협의 후 시공하여야 한다.

3) 기기 및 상호간의 연결은 전용의 커플링이나 콘넥타를 사용하여야 한다.

4) 굴곡 반경은 관경의 6배 이상이어야 한다.

5) 사용전선은 연선 이어야 하며 단선일 경우는 직경 3.2mm를 초과할 수 없다.

7. 금속 DUCT공사

1) 금속덕트내에서는 전선을 접속하여서는 안된다. 단, 전선을 분기하는 경우로서, 그 접속점을 용이하게 점검할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

2) 교류회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일덕트내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

3) 설치되는 전선류는 유지, 보수, 관리 등을 고려하고, 사고파급을 저감시키기 위하여 각 회로별로 구분되어야 하고 섞이거나 압력을 받지 않도록 한다.

4) 전선류의 배치는 수평배열방식 또는 삼각배열방식 등을 택할 수 있으나 도면에 명기된 이격거리를 확보하여야 하며, 이들 이격거리를 확보하기 곤란할 경우에는 소정의 전류감쇄율을 고려하여 전선류의 규격을 변경한다.

5) 전선이나 단심케이블은 각 회로별로 밴드 등에 의하여 묶어서 설치하며, 묶는 재료는 재사용이 가능한 것으로 한다.

6) 덕트내의 전선류는 가능한 한 중첩되지 않도록 설비하고 가능한 한 열별로 전선류의 지지장치를 시설하여 설치하고, 통풍을 고려하여 적절한 공간을 두어야 한다.

7) 덕트내에 설치되는 전선류는 유지, 보수시 각 회로의 판별이 쉽도록 각 굴곡개소 및 수평거리 20m 이내마다 소정의 회로망(번호 또는 기호)을 표시한 꼬리표를 설치한다.

8) 덕트 상호간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속한다.

9) 금속덕트는 3m (취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m)이하의 간격으로 견고하게 지지한다.

10) 덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 시설하고, 금속덕트 내부에는 먼지가 침입하지 않도록 한다. 금속덕트의 끝부분은 막는다.

11) 금속덕트를 콘크리트 바닥에 매설하는 경우에는 물이 고일 수 있는 낮은 부분이 없도록 시설한다.

12) 금속덕트내에는 접속단자를 설치하거나 조명기구를 직접 부착하거나 방전등용 안정기를 넣는 등, 전선의 피복을 손상할 우려가 있는 것을 시설하지 않는다.

13) 금속덕트배선을 수직 또는 경사지게 시설하는 경우에는 전선의 이동을 막기위하여 전선을  적당한 방법으로 지지한다.

14) 금속덕트배선이 마루 또는 벽을 관통하는 경우에는 금속덕트를 관통부분에서 접속하지 않  는다.

15) 금속덕트내의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우  려가 없도록 시설하고 또한 지지는 다음 각호에 의한다.

① 금속덕트의 분기점에서 장력이 가하여지지 않도록 할 것.

② 전선의 분기점에는 장력이 가하여지지 않도록 할 것.

③ 금속덕트와 금속관 또는 금속제가요전선관, 플로어덕트, 셀룰러덕트 상호는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것.

④ 금속덕트와 합성수지관 상호는 견고하게 접속할 것.

16)접지

① 사용전압이 400V 미만인 경우 제3종 접지공사로 한다.

② 사용전압이 400V 이상인 경우는 특별 제3종 접지공사로 한다. 단, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사로 할 수 있다.

8. 케이블 트레이공사

1) 트레이의 현장 가공시 용접 및 열가공은 되도록 피하며, 코넥타, 볼트, 너트, 크램프 등을 사용하여 기계적, 전기적으로 완전하게 결합시키는 것을 원칙으로 한다.

2) 트레이 상호간의 접속은 적절한 코넥타 등을 사용하며, 벽 및 바닥을 관통하는 위치에서는  접속을 피한다.

3) 트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우에는 견고하게 인입 인출 하고, 전기적으로 완전하게 접지를 한다.

4) 트레이의 방향 전환은 수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나 크로스를 사용한다. 그리고 폭이 큰 트레이와 작은 트레이의 연결은 레듀샤를 사용한다.

5) 트레이가 천정 또는 벽면에 설치될 경우에는 그 지지는 자체 중량과 수용되는 케이블의 중량에 충분히 견디도록 행거와 벽부라켓을 선정한다.

6) 모든 전선과 및 케이블트레이는 전력용 및 제어케이블용으로 구분하여 시설하며, 전력용 케이블 트레이에는 제어용케이블을 함께 배선하지 못하며, 케이블트레이는 상단으로부터 고압, 저압, 제어용케이블, 통신용으로 구분하여 포설하도록 한다.

7) 케이블이 직접 외적 응력을 받아 손상될 염려가 있는 곳에 트레이를 부설할 경우에는 방호커버를 설치한다.

8) 트레이의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지간격은 1.0～2.0m 이내로 하여야  한다.

제 4 장  아우트레트 박스 및 풀 박스 공사

1. 아우트레트 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽 마감 면으로부터 너무 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 매설깊이는 건축 마감 면으로부터 2~3mm 이하가 되도록 하여야 한다.

2. 옥내에 설치하는 아우트레트 박스류는 아연도금한 철제 박스를 사용하고 옥외에 설치하는 아우트레트 박스류는 주물제 또는 스테인레스 제품을 사용하여야 한다.

3. 아우트레트 박스는 충분한 용적을 가지는 것을 선정하여야 하며, 박스내의 모든 전선을 수용하는데 충분한 공간이 있어야 하고, 박스커버를 덮는데 무리가 없는 크기의 것이어야 한다.

4. 아우트레트 박스에는 조명기구의 플랜지 등으로 감싸는 경우를 제외하고는 덮개를 부착하고 나사 등으로 견고히 고정하여야 한다. 다만, 콘크리트의 천장에 매입하는 경우는 콘크리트 박스를 사용한다.

5. 아우트레트 박스에 이미 뚫어진 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

6. 풀 박스는 300mmX300mmX200mm 이하의 경우 1.6mmT 이상, 300mmX300mmX200mm을 초과하는 경우 2.0mmT 이상의 철판을 사용한 것으로 한다.

7. 300mm×300mm×200mm 이상 되는 풀 박스는 장차 보수점검이 용이하게 보수용 도어를 제작한다.

8. 풀 박스는 조영재에 은폐시키지 않는다. 다만, 그 부분을 점검할 수 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

9. 풀 박스는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유가 있는 장소에 설치한다.

10. 풀 박스 내에는 물기가 스며들 우려가 없도록 한다. 다만, 공사상 부득이한 경우는 방수형의 박스를 사용할 수 있다.

11. 풀 박스는 원칙적으로 스라브 및 기타 구조체에 견고하게 취부하고 스라브 취부의 경우 취부용 인서트를 매입한다.

제 5 장  배선기구 공사

콘센트는 KS표시품으로 도면에 의한 규격을 사용하여야 한다.

스위치는 KS표시품으로 정격 6A 이상의 것이어야 하며 2개 이상일 때는 연용을 사용하여야 한다.

콘센트, 스위치의 설치에 있어서 단자결선은 전기적으로 안전하게 연결하고 수평 수직이 맞도록 하여야 한다.

콘센트, 스위치는 수전 후 개별기능시험을 하여야 하며, 콘센트, 스위치는 불꽃발생이 심한 경우 신품으로 교체하여야 한다.

콘센트, 스위치용 배관공사는 시행하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장애물의 유무, 배관설비 및 콘센트, 스위치 설치 가능 여부를 확인하여야 한다.

매입으로 설치되는 콘센트, 스위치는 마감 면 보다 튀어나와서는 아니 된다. 또한 플레이트는 건축물의 마감 면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 부착하여야 한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본    에 의하여 감독원(감리원)의 승인을 얻은 후 결정하여야 한다.

콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기장치는 부식하거나 수축되는 것 또는 인화성 재료나 용융 되는 재료를 사용할 수 없다.

제 6 장  접지 공사

접지를 시설하여야 할 대상기기 및 접지선의 굵기는 도면의 표기에 따르며 도면에 표기가 없는 사항은 전기설비 기술 기준에 관한 규칙 및 내선규정에 준하여 시공하여야 한다.

접지공사 시공

1) 접지극의 매설은 원칙적으로 감독원의 입회하에 시행하여야 한다.

2) 접지극은 가스, 산 등의 부식 우려가 없고 습기가 많은 장소에 시설하고 접지극 상단이 지표 750mm 이상의 깊이에 매설한다.

3) 접지극과 구조물 및 타종별 접지극과는 2.0m 이상 이격하며 동종의 접지극과는 1.5m 이상 이격한다.

4) 전열용 접지선은 최소 2.5SQ 이상의 전선을 사용한다.

5) 제3종 접지를 제외한 접지공사는 견고하고 미려한 접지측정 단자반을 옥내 또는 옥외에 설치한다.

6) 수도관 등을 이용한 제3종 접지공사는 설계서에 명기 없는 한 감독원 승인을 받아야 한다.

7) 합성접지 저항치는 전기설비기술 기준에 관한 규칙에 의하여 시설하여야 하며, 접지봉 시설 후 규정치가 나오지 않을 때는 저감제에 물을 경화시켜 시공하여야 한다.

8) 기타 필요한 개소에는 전기설비기술 기준에 관한 규칙에 의해 시공하고 감독원의 승인을 얻는다.

9) 접지공사가 완료된 후 모든 접지시설에 대하여 접지 저항을 측정하여야 하며 결과치를 감독원에게 제출하여야 한다.

10) 접지공사 시공 전 접지공사 담당자는 건축 및 토목 담당자와 필히 협의 후에 시공하여야 한다.

11) 모든 접지는 규정치 이내로 시설하여야 한다.