목조문화재용 방염제 검정기준 지침

검증 기술 및 평가 기준

□ 이화학적 성능 평가방법 및 기준

- 제1조(방염제의 기본물성 기준): 목조문화재용 방염제는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 방염제는 방염처리를 할 때나 방염처리 후에 인체에 유해한 물질을 함유하지 않아야 한다(무독성).

2. 방염제는 도포 후 육안검사 결과가 무색투명이어야 하며, 건조 후 냄새가 나지 않아야 한다.

3. 방염액은 수소이온농도가 pH6이상 pH8이하 범위이어야 한다.

4. 방염제는 구성성분이 명세서에 기재된 성분과 일치하여야 하고, 이물질을 함유하지 않아야 하며, 비중은 설계값의 98 ~ 105% 범위이어야 한다.

5. 방염제는 도포횟수 3회를 초과할 수 없으며, 신청자는 도포횟수 등 다음의 내용을 제시하여야 한다.

- 도포(소요)량(g/㎡) : 처리면적당 방염액 도포량(1회 도포)

- 도포횟수, 구성성분 명세서, 취급방법 및 취급상 주의사항

- 제2조(방염제의 기본물성 평가방법): 목조문화재용 방염제는 다음 각 호의 평가방법으로 시험하고, 시험결과가 기본물성 기준에 적합하여야 한다.

1. 방염제의 성분 중 유해물질(VOCs, 포름알데히드, 중금속 등)의 시험방법과 기준은 다음에 적합하여야 한다.

유해물질	시험방법	기준	비고
VOCs 함량	KS M ISO 11890-2	50 g/L	head space 법
포름알데히드방산량	KS M 1998-4 또는 JIS K 5601-4-1	1.0 mg/L	시험편 : 방염처리 목재시편(단청 미도포)
납	KS M ISO 3856-1	합이 0.1 무게% 이하
카드뮴	KS M ISO 3856-4
수은	KS M ISO 3856-7
6가크롬	KS M ISO 3856-5

2. 방염액의 수소이온농도는 KS M 0011(수용액의 pH 측정 방법)에 따라 시험한다.

3. 방염제의 구성성분은 GC/MS, ICP, IR, XRD, NMR 등을 사용하여 시험한다.

4. 방염제의 비중은 KS M ISO 2811-1(도료와 바니시-밀도 측정 방법-제1부 :비중병 법)에 따라 시험한다.

□ 방염제의 목조문화재 영향 평가방법 및 기준

- 제1조(방염제의 목조문화재 영향평가 기준): 목조문화재용 방염제는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 방염제 성분에는 백화, 박락, 얼룩, 흡습, 광택현상을 유발시키는 물질을 함유하지 않아야 한다.

2. 방염처리를 한 후에 목조 문화재의 단청은 흡습과 건조에 의한 백화, 박락, 얼룩현상 등의 피해가 발생하지 않아야 한다.

3. 방염제는 단청 및 목재 본래의 성질 또는 기능을 변화시키지 않아야 한다.

- 제2조(시험편 제작 및 방염제 도포방식): 시험편은 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하도록 제작되어야 한다.

1. 시험편은 전건 비중이 0.44(±0.04)범위의 국산 소나무(Pinus densiflora Sieb. et Zucc.) 변재 판목판으로 건량함수율이 13%미만이고 옹이가 없는 무결점 목재 중에서 취한다.

2. 4면을 대패로 깍은 판에서 잘라야 하고, 내후성 평가와 흡습 및 건조성 평가를 실시할 때 시험편 크기는 접선방향 폭 70mm, 섬유방향 길이 150mm, 방사방향 두께 5mm 이하이어야 하며, 방염성 평가와 잔류성 평가를 실시할 때에는 접선방향 폭 100mm, 섬유방향 길이 290mm, 방사방향 두께 5mm이하이어야 한다.

3. 시험편 표면에 안료배합기준에 적합한 13종의 단청 안료(뇌록(가칠), 양록, 장단, 군청, 삼청, 석황, 석간주, 주홍, 지당, 하엽, 다자, 육색, 먹)를 도장한다.

4. 단청채색은 한국문화재수리기술자협회의 추천을 받은 문화재수리기술자(단청)가 실시하며, 안료배합 등 채색기준은 문화재수리표준시방서에 따른다.

5. 대상 시험편은 방염제 처리(13종 단청안료별+단청 미도포)를 한 시험편 3개씩과 공시험을 위한 증류수 도포 시험편 3개를 제작한다.

6. 채색 후 약 2주 동안 자연 상태에서 노출한 다음 각 시험편을 벽에 45° 로 기대어 놓고 간이 분무기로 앞면에 신청자가 제시한 도포횟수 및 도포량 만큼의 방염제 및 증류수를 도포한다.

7. 도포횟수가 1회 이상 일 경우 1차 분무 후 48시간 지난 후에 반복 분무하며, 최종 분무 후 시험편은 통풍이 잘되는 곳에서 직사광선을 피해 수직으로 7일 이상 자연건조 시켜야 한다.

- 제3조(목조문화재 영향 평가 시험방법 및 기준): 목조문화재에 적합한 방염제는 다음 각 호의 시험을 거쳐 평가기준에 적합하여야 한다.

① 내후성 평가 시험

1. KS M 5982(도료의 촉진 내후성 시험 방법(형광UV 응축방식))의 촉진내후성시험기를 이용하여 아래의 조건으로 25회 반복 시험 한다.

- 조건 : UV-A 340 램프를 사용, (UV 50℃, 4h→CON 40℃, 4h)

2. 시험 후 단청(13종 단청 색상 기준)면은 백화, 박락, 얼룩, 광택현상 등의 문제점이 발생하지 않아야 한다.

3. 내후성 시험에 의한 13종의 단청 안료(뇌록(가칠), 양록, 장단, 군청, 삼청, 석황, 석간주, 주홍, 지당, 하엽, 다자, 육색, 먹) 색차 값은 공시험의 색차 값과 비교하여 평균 1.5이상(개별 색차는 3.0이상) 차이가 나지 않아야 한다.

4. 색차측정은 KS M ISO 7724(도료와 바니시-측색법)의 방법으로 측정한다.

② 방염성 평가 시험(방염제의 형식승인 및 검정기술기준(KOFEIS 0201)에 의거함)

1. 합성수지판 및 합판 등 방염성 시험방법의 연소시험장치를 이용하여 시험하며, 연소시험함과 시험편받침틀, 전기불꽃발생장치 및 맥켈버어너로 구성되어야 한다.

2. 시험에 사용되는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 버어너의 불꽃길이는 65㎜로 하고 불꽃의 선단이 시험편의 중앙하단에 접하도록 버어너를 설치하여야 한다.

4. 연소시간은 각 시험편에 대하여 2분간 실시한다.

5. 방염성능기준은 잔염시간 10초 이내, 잔신시간 30초 이내, 탄화면적 50㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내이어야 한다.

③ 잔류성 평가 시험

1. KS M 5982(도료의 촉진 내후성 시험 방법(형광 UV 응축방식))의 촉진내후성시험기를 이용하여 아래의 조건으로 25회 반복 시험한다.

- 조건 : UV-A 340 램프를 사용, (UV 50℃, 4h→ CON 40℃, 4h)

2. 촉진내후성시험 후 다음의 절차에 따라 방염성 시험을 실시하여야 한다.

3. 합성수지판 및 합판 등 방염성 시험방법의 연소시험장치를 이용하여 시험하며, 연소시험함 및 시험편받침틀, 전기불꽃발생장치 및 맥켈버어너로 구성되어야 한다.

4. 시험에 사용되는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

5. 버어너의 불꽃길이는 65㎜로 하고 불꽃의 선단이 시험편의 중앙하단에 접하도록 버어너를 설치하여야 한다.

6. 연소시간은 각 시험편에 대하여 2분간 실시한다.

7. 잔류성능기준은 잔염시간 10초 이내, 잔신시간 30초 이내, 탄화면적 55㎠ 이내, 탄화길이 25㎝ 이내이어야 한다.

④ 흡습 및 건조성 평가 시험

1. 항온항습시험기를 이용하여 아래의 조건으로 10회 반복 시험한다.

- 조건 :  {(50±2)℃, (95±3)% RH, 4hr → (20±2)℃, 1hr

→ (60±2)℃, 8hr  → (20±2)℃, 1hr }

2. 단청(13종의 단청 색상 기준)면은 흡습 및 건조에 의한 백화, 박락, 얼룩현상 등의 문제점이 발생하지 않아야 한다.

3. 흡습 및 건조에 의한 13종의 단청 안료(뇌록(가칠), 양록, 장단, 군청, 삼청, 석황, 석간주, 주홍, 지당, 하엽, 다자, 육색, 먹) 색차값은 공시험의 색차값과 비교하여 평균 1.5이상(개별 색차는 3.0 이상) 차이가 나지 않아야 한다.

4. 색차측정은 KS M ISO 7724(도료와 바니시-측색법)의 방법으로 측정한다.

끝.